目录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设项目内容	6

3.3 主要原辅材料	7

3.4 主要设备	10

3.5 水源及水平衡	13

3.6 生产工艺	18

3.7 产污环节及治理设施	25

3.8 项目变动情况	26

4 环境保护措施	30

4.1 污染物治理/处置措施	30

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	36

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定	40

5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议	40

5.2 审批部门审批决定	42

5.3 审批意见落实情况	45

6 验收执行标准	47

7 验收监测内容	48

7.1环境保护设施调试运行效果	48

7.2监测点位	49

7.3 项目变动情况	50

8 监测分析方法及质量保证措施	52

8.1 监测分析方法及监测仪器	52

8.2质量控制措施	53

9 监测结果及评价	54

9.1 生产工况	54

9.2 环保设施调试运行效果	54

10 验收监测结论	64

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	67

1 项目概况

新乡市新科冰箱配件厂位于新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西，厂内现有项目有：“年加工50万件冰箱配件项目”。该项目环境影响报告表于2009年1月由新乡市环境保护科学设计研究院编制完成，并于2009年2月由新乡市环保局以新环监[2009]051号文批复。由于部分设备变动，企业委托新乡市环境保护科学设计研究院对该项目做了环境影响评价变更说明，变更后产品规模不变、污染物排放情况不发生变化，新乡市环保局同意变更。2010年9月通过新乡市环保局验收（新环验（2010）125号）。

由于市场需求发生变化，且现有生产工艺不能满足当前的产品质量要求。因此，企业拟对现有厂区进行改建，改建内容是：1、对原产品方案进行变更，改建前产品为蒸发器，产能为50万件/年（电镀面积46.4697万平方米），改建后产品为压缩机底板、铰链、加强筋、衬板，产能为565万件/年（电镀面积46.375万平方米）；2、淘汰现有设备，提升自动化水平，同时改进前处理工艺，使其满足产品质控要求；3、增加配套的机加工及滚镀工艺，对冰箱配件进行配套加工处理。改建后，电镀生产能力保持不变。在此背景下，新乡市新科冰箱配件厂投资7000万元，利用现有厂房建设“冰箱配件改建项目”。

《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目环境影响报告书》于2021年4月由新乡市蓝天环境技术有限公司编制完成，2021年5月13日，新乡市生态环境局对该项目进行了批复，批复文号为新环书审[2021]9号。

综合考虑企业的未来发展规划，决定该项目分二期建设，其中一期项目利用现有闲置厂房，建设一条挂镀锌生产线和机加工生产线，配套建设挂镀锌前处理设备、镀覆设备和后处理设备及机加工生产设备，年产135万件冰箱配件（其中压缩机底板55万件，铰链自制件30万件，加强筋50万件），为本次验收内容。二期项目再建设一条滚镀锌生产线，年产430万件冰箱配件（其中铰链外购件30万件，衬板400万件），项目未建成。项目两期建设完成后，共计年产565万件冰箱配件（其中压缩机底板55万件，铰链60万件，加强筋50万件，衬板400万件）。

新乡市新科冰箱配件厂一期项目于2022年12月开工建设，2023年3月项目竣工，2023年3月29日经新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局审批通过取得排污许可证（排污许可证编号：914107007126833058001R），有效期限：2023年3月29日至2028年3月28日，并于2023年4月开始调试。2024年4月，我公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动。

我公司组织人员进行了现场勘查，收集并查阅了相关技术资料，于2024年3月编制了验收监测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司进行了现场监测。依据相关技术规范，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）

8.《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）

9.《电镀建设项目重大变动清单（试行）》；

10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

11.《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》(HJ 985-2018)；

12.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

13.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

16.《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目环境影响报告书》，新乡市蓝天环境技术有限公司，2021.4；

17.新乡市生态环境局关于《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目环境影响报告书》的批复（新环书审[2021]9号），新乡市生态环境局，2021.5.13.；

18.《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目委托检测报告》，河南平原山水有限公司新乡分公司，报告编号：PY2404032，2024.5.14。

3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西，在现有厂区内利用现有厂房组织建设生产，不新增用地。公司四周环境为：东临闲置空地，南临农田，西临中国石化管道新乡输油站，北临恒昌机械制造有限公司。

项目厂址近距离环境的敏感点有：北侧165m万新莱茵半岛二期、北侧746m处的万新莱茵半岛和750m处的筑地龙湖湾；西北侧275m处的四季花城、740m处的迪亚庄园以及820m处的王湾村；东北315m的东杨村安置小区、685m处的东哲中南府及980m处蓝堡湾小区。本项目周边环境示意图见图3-1。

比例尺：1:12000

图3-1  项目周边环境示意图

## 3.2 建设项目内容

本项目基本概况与建设内容与环评一致性分析分别见表3-1。

表3-1                   本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复内容 | 实际建设内容（一期） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡市新科冰箱配件厂 | 新乡市新科冰箱配件厂 | 一致 |
| 2 | 项目名称 | 冰箱配件改建项目 | 冰箱配件改建项目 | 一致 |
| 3 | 产品方案 | 冰箱配件：565万件/a（其中压缩机底板55万件、铰链60万件、加强筋50万件、衬板400万件） | 冰箱配件：135万件/a（其中压缩机底板55万件，铰链自制件30万件，加强筋50万件） | 本次建设一期工程 |
| 4 | 项目地址 | 新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西 | 新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西 | 一致 |
| 5 | 中心坐标 | 东经114°04´29.32˝ 北纬35°18´02.30˝ | 东经114°04´29.32˝ 北纬35°18´02.30˝ | 一致 |
| 6 | 总投资 （万元） | 7000万元 | 4000万元 | 一致 |
| 7 | 劳动制度 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 | 一致 |
| 8 | 定员 | 利用原有职工35人 | 利用原有职工35人 | 一致 |

建设项目组成及建设内容见表3-2。

表3-2                  一期项目主要组成一览表

| 序号 | 类别 |  | 环评批复情况 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 电镀车间 | 1座，建筑面积1000m2 | 1座，建筑面积1000m2 | 一致 |
|  |  | 机加工车间 | 1座，建筑面积650m2 | 1座，建筑面积650m2 | 一致 |
|  |  | 仓库 | 1座，建筑面积480m2 | 1座，建筑面积480m2 | 一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，建筑面积600m2 | 1座，建筑面积600m2 | 一致 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 市政自来水网 | 市政自来水网 | 一致 |
|  |  | 供电 | 国家电网供电 | 国家电网供电 | 一致 |
| 4 | 环保工程 | 废水治理设施 | 含铬废水处理系统1座（20t/d），核心工艺：调节+絮凝沉淀+超滤+反渗透+蒸发 | 含铬废水处理系统1座（20t/d），核心工艺：调节+絮凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透+蒸发 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  |  |  | 含锌废水处理系统1座（8t/d），核心工艺：调节+絮凝反应+沉淀+中和 | 含锌废水处理系统1座（8t/d），核心工艺：调节+絮凝反应+沉淀+砂滤+中和 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  |  |  | 综合废水处理系统1座（50t/d），核心工艺：调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A/O | 综合废水处理系统1座（50t/d），核心工艺：调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A/O | 一致 |
|  |  |  | 化粪池1座 | 化粪池1座 | 一致 |
|  |  | 废气治理设施 | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒（1套） | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒（1套） | 一致 |
|  |  | 固废处置设施 | 危险废物暂存间1间（20m2） | 危险废物暂存间1间（20m2） | 一致 |
|  |  |  | 一般固废暂存场一处（20m2） | 一般固废暂存场一处（20m2） | 一致 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（80m3） | 事故水池1座（80m3） | 一致 |

## 3.3 主要原辅材料

一期项目主要原辅料消耗见表3-3。

表3-3              一期项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格 | 环评预估用量（t/a） | 一期实际建设用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通钢板 | / | 3000 | 1200 | 本次仅建设一期工程，原辅材料实际为一期工程消耗量 |
| 2 | 机油 | / | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | 液压油 | / | 0.2 | 0.2 |  |
| 4 | 化学无磷除油粉 | XQ-109；50kg/袋 | 6 | 4.938 |  |
| 5 | 电解无磷除油粉 | XQ-110；50kg/袋 | 4 | 3.292 |  |
| 6 | 盐酸 | 35%；3t/罐 | 12 | 9.876 |  |
| 7 | 锌锭 | ≥99.9% | 27 | 27 |  |
| 8 | 氧化锌 | ≥99.9%；50kg/袋 | 3 | 3 |  |
| 9 | 氢氧化钠 | ≥99.5%；25kg/袋 | 4 | 4 |  |
| 10 | 碱性镀锌光亮剂 | NCZ-007；25kg/桶 | 5 | 5 |  |
| 11 | 硝酸 | 60%；2.5L/瓶 | 1.5 | 1.2345 |  |
| 12 | 钝化剂 | 硝酸铬88%；25kg/桶 | 1.2 | 0.9876 |  |
| 13 | 硝酸 | 工业级≥90%；2.5L/瓶 | 0.5 | 0.4115 |  |
| 14 | 镀锌封闭剂 | 50kg/桶 | 1.5 | 1.2345 |  |
| 15 | 纸箱 | / | 8万个 | 8万个 |  |

表3-4                主要原辅材料理化性质表

| 原料 名称 | 物化性质 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 | 外观为无色或微黄色发烟液体，有刺激性酸味。熔点-114.8℃，沸点：108.6℃，相对密度（水=1）1.20，相对密度（空气=1）1.26。与水混溶，溶于碱液。稳定。重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 硝酸 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃/无水，沸点：86℃/无水，相对密度（水=1）1.50，相对密度（空气=1）2.17。与水混溶。用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。 | 属高毒类 |
| 硼酸 | 分子量61.83，熔点:169℃，沸点：300℃，密度：1.43。白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。 | LD50 (大鼠，经口)5.14g/kg。有刺激性。有毒，内服严重时导致死亡 |
| 氢氧化钠 | 无色透明的晶体，易潮解，腐蚀性极强，极易溶于水（在水中溶解度1070g/L）、乙醇、甘油，不溶于丙酮。熔点318.4，沸点1390。属强碱，具有强烈的腐蚀性，常温下30%的烧碱为液体。与酸接触能发生剧烈反应，放出大量的热，能腐蚀金属，浸蚀某些塑料、橡胶、和涂料。 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |
| 除油粉 | 外观：白色粉末状固体，pH值：11.5-14.0 (3%水溶液），组成：固体盐类配制而成，不含片碱等强腐蚀性材料，对环境污染小。 除油粉采用多种优质表面活性剂、去污剂、渗透剂、助洗剂等精制而成的低泡除油脱脂粉，具有良好的润湿，增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。 | 低毒 |
| 氯化钾 | 分子量74.551，相对密度（固体）：1.98，相对密度（15℃饱和水溶液）：1.172，熔点：770℃，外观：白色结晶或结晶性粉末，沸点：1500℃（部分会升华）。溶解性：1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度。不易燃不易爆。 | 口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500mg/kg（与普通盐毒性近似）。 |
| 氯化锌 | 分子式：ZnCl2，分子量:136.315，性状：白色粒状、棒状或粉末。无气味。易吸湿。水中溶解度25℃时为432g、100℃时为614g。1g溶于0.25ml 2%盐酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。pH约为4。相对密度2.907。熔点约290℃。沸点732℃。 | 有毒，半数致死量(大鼠，静脉)60~90mg/kg。有腐蚀性。 |
| 碱性镀锌光亮剂 | 由二甲氨基丙胺与环氧氯丙烷的缩聚物，是一个碱性无氰镀锌的光亮剂体系，为无色或微黄色透明粘稠液。相对密度（25℃）1.120，pH值4～5，溶于水，不含螯合剂或络合剂，可得到镜面光亮的镀层，且效率高。 | 低毒 |
| 光亮剂EXTREME110 | 是苯甲酸钠、氢氧化钠、聚氧乙烯醚、叔烷基硫酸酯钠盐等成分的复配物，为中度深棕色液体，相对密度1.02~1.08，完全溶于水，常规情况下稳定。 | 低毒 |
| 光亮剂EXTREME111 | 是芳香醛、叔烷基硫酸酯钠盐、脂肪胺等成分的复配物，为黄色清亮液体，相对密度1.01~1.04，完全溶于水，常规情况下稳定。 | 低毒 |
| 硝酸铬 | 淡绿色易潮解粉末，100℃以上分解。溶于水和乙醇，水溶液加热时渐呈绿色，冷却后又迅速变为红紫色。该品助燃，有毒。 | 吸入有害，刺激和灼伤呼吸道。对眼和皮肤有刺激性，可致灼伤。对皮肤有致敏性。口服灼伤消化道。受热分解放出氮氧化物和铬烟雾。 |
| 镀锌封闭剂 | 为水性体系，主要成分：水溶性高分子树脂和微量二氧化硅分散系，有很高的防腐性能和极强的附着力，不含甲醛、苯、重金属等有害物质，有利于环境保护和操作者的身心健康，干燥后变为透明光亮膜层，可以用做最终的防腐涂层。 | 无毒 |

由上表可知，本项目实际建设与环评相比，原辅材料用量与环评批复用量一致，未发生变化。

## 3.4 主要设备

一期项目主要生产设备见下表。

表3-5          一期项目挂镀锌生产线主要生产设备表

| 工程内容 | 设备名称 | 环评批复情况 |  | 一期实际建设情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号/规格 | 数量 | 型号/规格 | 数量 |  |
| 挂镀锌生产线 | 化学除油槽 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度减小100mm |
|  | 超声波除油槽 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W900*H1500mm | 1 | 一致 |
|  | 电解除油槽 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W1000*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 3 | L2500*W800*H1500mm | 3 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 酸洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 3 | L2500*W800*H1500mm | 3 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 2 | L2500*W800*H1500mm | 2 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 电解除灰槽 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W1000*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 2 | L2500*W800*H1500mm | 2 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 超声波水洗槽 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W900*H1500mm | 1 | 一致 |
|  | 水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 活化槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 纯水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 镀锌槽 | L2500*W850*H1300mm | 8（7用1备） | L2500*W1000*H1500mm | 8（7用1备） | 槽体宽度增加150mm，实际槽体溢水口高度1300mm |
|  | 回收槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | / | 0 | 减少1个回收槽 |
|  | 纯水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 2 | L2500*W800*H1500mm | 2 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 出光槽 | L2500*W700*H1500mm | 2（1用1备） | L2500*W800*H1500mm | 2（1用1备） | 槽体宽度增加100mm |
|  | 纯水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 超声波水洗 | L2500*W900*H1500mm | 1 | L2500*W900*H1500mm | 1 | 一致 |
|  | 水洗 | L2500*W700*H1500mm | 1 | L2500*W800*H1500mm | 1 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 钝化槽 | L2500*W700*H1500mm | 4（3用1备） | L2500*W800*H1500mm | 4（3用1备） | 槽体宽度增加100mm |
|  | 水洗槽 | L2500*W700*H1500mm | 3 | L2500*W800*H1500mm | 3 | 槽体宽度增加100mm |
|  | 热水洗槽 | / | 0 | L2500*W900*H1500mm | 1 | 增加1个热水洗槽 |
|  | 封闭槽 | L2500*W700*H1500mm | 2 | L2500*W700*H1500mm | 2 | 一致 |
|  | 烘干槽 | L2500*W700*H1500mm | 3 | L2500*W700*H1500mm | 3 | 一致 |
|  | 退锌槽 | L2500*W700*H1500mm | 1 | / | 0 | 减少1个退锌槽 |
| 公共设备 | 纯水设备 | 10t/h | 1 | 10t/h | 1 | 一致 |

表3-6           一期项目机加工工序主要生产设备表

| 设备名称 | 一期环评批复情况 |  | 设备名称 | 一期实际建设情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号/规格 | 数量 |  | 型号/规格 | 数量 |  |
| 剪板机 | Q11-3X-4×1200 | 1 | 卧式车床 | CY-S6246 | 1 | 实际建设1台卧式车床用于铣削 |
| 可倾压力机 | JA21-16 | 4 | 钻床 | / | 1 | 使用1台钻床代替压力机进行冲孔加工 |
|  | JA21-40 | 2 | / | / | / |  |
| 折弯机 | 2.5m×63kN | 1 | / | / | / | 取消建设 |

设备变动情况分析：

- 设备数量：与环评相比，在实际建设中，挂镀锌生产线减少1个回收槽、减少1个退锌槽、增加1个热水洗槽。回收槽、退锌槽、热水洗槽属于后处理设备，数量变化对主要生产工艺无影响。故挂镀锌生产线设备数量的变化，不会影响挂镀锌生产线产能的变化。

- 与环评相比，在实际建设中，因购进的钢板及原料已大致符合产品规格，机加工工序无需使用剪板机、可倾压力机和折弯机等机加工设备，仅需1台卧式车床进行简单铣削加工，1台钻床代替压力机进行钻孔加工即可。机加工工序设备的变动仅导致加工方式发生变化，不会影响产能变化。

（2）设备规格：与环评相比，在实际建设中，挂镀锌生产线化学除油槽槽体宽度减小100mm，电解除油槽、水洗槽、酸洗槽、电解除灰槽、活化槽、纯水洗槽、出光槽、钝化槽宽度均增加100mm，此类设备不属于主要生产设备，不会影响挂镀锌生产线产能的变化。

与环评相比，在实际建设中，镀锌槽规格由L2500*W850*H1300mm更改为L2500*W1000*H1500mm，槽体宽度增加150mm、槽体高度增加200mm。经现场核查，实际建设中镀锌槽为避免槽体内液面过高导致液体溢出槽外，在距离槽体底部1300mm高度处设置了一个溢水口，故镀锌槽最大容积实际为L2500*W1000*H1300mm。经查阅对比《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》，文件规定“规模：主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上”的属于重大变动，本项目在实际建设中，镀锌槽容积由2.7625m3/个更改为3.25m3/个，镀锌槽规模增大17.6%，不属于重大变动。

## 3.5 水源及水平衡

图例：        散失水、       纯水

图3-2  一期项目环评预估水平衡图  单位m3/d

图例：        散失水、       纯水

图3-3  一期项目实际水平衡图  单位m3/d

对比环评，本次一期项目挂镀锌生产线实际排水环节与排水量均发生变化，具体排水情况见下表所示。

表3-7                                     一期项目废水排放量确定表

| 环评预估排水情况 |  |  |  | 实际排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 废水种类 | 排放频次 | 排放量m3/d | 工序 | 废水种类 | 排放频次 | 排放量 |
| 除油 | 化学除油废槽液 | 除油槽体积为3.375m3，6个月更换一次 | 0.0225 | 除油 | 化学除油废槽液 | 除油槽体积为3m3，6个月更换一次 | 0.02 |
|  | 超声波除油废槽液 | 除油槽体积为3.375m3，6个月更换一次 | 0.0225 |  | 超声波除油废槽液 | 除油槽体积为3.375m3，6个月更换一次 | 0.0225 |
|  | 电解除油废槽液 | 除油槽体积为3.375m3，6个月更换一次 | 0.0225 |  | 电解除油废槽液 | 除油槽体积为3.75m3，6个月更换一次 | 0.025 |
|  | 三级水洗废水 | 三级水洗的流量为0.08m3/h | 5.76 |  | 三级水洗废水 | 三级水洗的流量为0.06m3/h | 4.32 |
|  | 三级水洗槽定期更换水 | 三级水洗槽总体积为7.875m3，3个月更换一次 | 0.105 |  | 三级水洗槽定期更换水 | 三级水洗槽总体积为9m3，3个月更换一次 | 0.12 |
| 酸洗 | 酸洗槽废槽液 | 总体积为7.875m3，3个月更换一次 | 0.105 | 酸洗 | 酸洗槽废槽液 | 总体积为9m3，90天更换一次 | 0.1 |
|  | 二级水洗废水 | 水洗的流量为0.1m3/h | 4.8 |  | 二级水洗废水 | 水洗的流量为0.08m3/h | 3.84 |
| 8 | 二级水洗槽定期更换水 | 水洗槽总体积为5.25m3，3个月更换一次 | 0.07 |  | 二级水洗槽定期更换水 | 水洗槽总体积为6m3，3个月更换一次 | 0.08 |
| 除灰 | 除灰槽废槽液 | 槽体积为3.375m3，90天更换一次 | 0.0375 | 除灰 | 除灰槽废槽液 | 槽体积为3.75m3，90天更换一次 | 0.0417 |
|  | 二级水洗废水 | 二级水洗的流量为0.1m3/h | 4.8 |  | 二级水洗废水 | 二级水洗的流量为0.08m3/h | 3.84 |
|  | 二级水洗槽定期更换水 | 槽体积为5.25m3，3个月更换一次 | 0.07 |  | 二级水洗槽定期更换水 | 槽体积为6m3，3个月更换一次 | 0.08 |
|  | 超声波水洗废水 | 槽体积为3.375m3，3个月更换一次 | 0.045 |  | 超声波水洗废水 | 槽体积为3.375m3，3个月更换一次 | 0.045 |
|  | 水洗废水 | 水洗的流量为0.1m3/h | 2.4 |  | / | / | / |
|  | 水洗槽定期更换水 | 水洗槽体积为2.625m3，3个月更换一次 | 0.035 |  | / | / | / |
| 活化 | 废槽液 | 槽体积为2.625m3，3个月更换一次 | 0.035 | 活化 | 废槽液 | 槽体积为3m3，90天更换一次 | 0.033 |
|  | 纯水洗废水 | 槽体积为2.625m3，7天更换一次 | 0.375 |  | 纯水洗废水 | 槽体积为3m3，7天更换一次 | 0.429 |
|  | / | / | / |  | 水洗废水 | 水洗的流量为0.08m3/h | 1.92 |
|  | / | / | / |  | 水洗槽定期更换水 | 水洗槽体积为3m3，3个月更换一次 | 0.04 |
| 镀锌 | 二级纯水洗废水 | 2个纯水槽体积为5.25m3，2天更换一次 | 2.625 | 镀锌 | 二级纯水洗废水 | 2个纯水槽体积为6m3，7天更换一次 | 0.857 |
|  | 退锌槽废液 | 槽体积为2.625m3，3个月更换一次 | 0.035 |  | 超声波纯水洗废水 | 槽体积为3.375m3，7天更换一次 | 0.482 |
| 出光 | 废槽液 | 出光槽总体积为2.625m3，7天更换一次 | 0.375 | 出光 | 废槽液 | 出光槽总体积为3m3，7天更换一次 | 0.429 |
|  | 二级纯水洗废水 | 2个槽体积为5.25m3，7天更换一次 | 0.75 |  | 二级纯水洗废水 | 2个槽体积为6m3，7天更换一次 | 0.857 |
|  | 超声波水洗废水 | 槽体积为3.375m3，3个月更换一次 | 0.045 |  | / | / | / |
| 钝化 | 钝化后三级水洗 | 共设有3个水洗槽，每个槽水洗水的流量为0.08m3/h | 5.76（不外排） | 钝化 | 钝化后三级纯水洗废水 | 3个槽体积为9m3，7天更换一次 | 1.286（不外排） |
|  | 水洗槽定期更换水 | 3个水洗槽总体积为7.875m3，3个月更换一次 | 0.105（不外排） |  | 钝化后热水洗废水 | 槽体积3.375m3，7天更换一次 | 0.482（不外排） |
| 纯水制备 | 浓水 | 一期项目需纯化水量为5.3091t/d，其成水率约为70%，则需要原水7.5844t/d，则废水排放量为2.2753t/d | 2.2753 | 纯水制备 | 浓水 | 一期项目实际需纯化水量为3.1221t/d，需要原水4.4601t/d，废水排放量为1.338t/d | 1.338 |
| 车间地面清洗水 |  | 每天1次，每次0.5m3水 | 0.5 | 车间地面清洗水 |  | 每天1次，每次0.5m3水 | 0.5 |
| 生活污水 |  | 需要员工35人，排放量0.84t/d | 0.84 | 生活污水 |  | 需要员工35人，排放量0.84t/d | 0.84 |
| 酸雾吸收塔废水 |  | 半年更换1次，每次约2m3水 | 0.013 | 酸雾吸收塔废水 |  | 半年更换1次，每次约2m3水 | 0.013 |

由水平衡图及上表可知，对比环评，一期项目实际用水量与排水量均减小。

## 3.6 生产工艺

本次一期项目主要建设机加工生产线和挂镀锌生产线及相关配套设施，生产工艺流程如下图所示。

### 3.6.1 挂镀锌生产线工艺流程图

图3-4  挂镀生产线环评生产工艺流程图

图3-5  挂镀生产线实际生产工艺流程图

由上图可知，对比环评工艺，在实际建设中挂镀锌生产线取消了镀锌后回收工艺及退锌工艺，产污环节减少，主要生产工艺未变化；镀锌后自来水水洗工艺全部更改为纯水洗工艺，并在钝化工序后新增热水纯水洗工艺，工艺水平优化，废水污染物产生量减小，产品品质提高，对主要生产工艺影响不大。

工艺流程简述：

（1）化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内，除油槽内为化学无磷除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为30~50g/L，除油槽操控温度控制在40~45℃左右，除油时间为5min。

除油槽设溢流口，把悬浮液面的油污及时清理掉，清理出的油污属于危废，除油槽液定期更换，更换周期为6个月。废水经隔油池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

（2）超声波除油：工件经化学除油后再送至超声波化学除油槽进行进一步除油，超声波化学除油槽槽液成分及控制条件均与化学除油相同，仅增加超声波装置，利用振荡波使除油液产生大量的小气泡，小气泡在形成、生长和析出时产生的强大机械力促使金属部件表面黏附的油脂、污垢迅速脱离，从而加速除油过程，缩短除油时间，并使除油更彻底。除油槽操控温度控制在40~45℃左右，除油时间为5min。

除油槽设溢流口，把悬浮液面的油污及时清理掉，清理出的油污属于危废，槽液需定期更换，更换周期为6个月。废水经隔油池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

（3）电解除油：由悬空引导装置牵引镀装架并置于电解除油槽内，除油槽内为电解无磷除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为50~65g/L，除油槽操控温度控制在40~45℃左右，除油时间为5min。

除油槽设溢流口，把悬浮液面的油污及时清理掉，清理出的油污属于危废，除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行三联水洗，三联水洗又称三级逆流清洗，是由三级清洗槽串联组成，在三级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。其中，第二级水洗采用的是喷淋水洗。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。另外，三联水洗的槽体水定期更换，更换周期为3个月。废水经隔油池预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

（4）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。工程设3个酸洗槽对工件进行连续3级酸洗。酸洗液分别为6.3%-7%，3.5%-4.2%，1.4%-2.1%的盐酸，温度为常温，酸洗时间分别为2min，1.5min，1min。酸洗槽液经过滤装置过滤后循环使用，使用一段时间后铁盐等杂质较多，会影响酸洗效果，需定期进行更换，更换周期为90天，更换的废液进入综合废水设施进行处理。酸洗槽过滤残渣属于危险废物，需委托具有相关危废处置资质的单位进行处理。

酸洗后进行进行双联水洗，双联水洗又称二级逆流清洗，是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。废水送往综合综合废水处理设施进行处理。

酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风、封闭间顶部抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（5）电解除灰：工件在进行酸洗除杂时，酸液虽然能将金属表面的各种氧化皮、杂质等去除，但材料中的碳粒等难溶性物质却容易在基体表面残留，以粉垢的形式附着在金属基体表面，导致基体表面不光亮产生严重挂灰，若不去除挂灰，会造成镀层结合力不好，镀层发花、发雾，防护性能差，耐腐蚀性能差。为解决这一问题，需要进行电解除灰工序对工件表面挂灰进行去除。

工程采用NaOH作为原材料，借助电解作用、化学作用，彻底去除产品表面残留异物。除灰槽槽液为50~60g/L的NaOH溶液，溶液操控温度为55~65℃，除灰时间为65s。槽液需定期进行更换，更换周期为90天。

电解除灰后的工件采用自来水进行双联水洗，清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。之后工件依次再进入超声波水洗、水洗进行进一步清洗，各清洗废水送往综合废水处理设施进行处理。

（6）活化：经水洗后的工件浸入活化槽中以使金属表层进行活化。活化槽内溶液为10~20ml/L的稀盐酸，操控温度为常温。活化槽液每90天更换一次，更换下来的活化槽液进入综合废水设施进行处理。

活化后的工件至水洗槽，采用纯水洗进行清洗，槽内的水7天更换一次，废水进入综合污水处理站进行处理。

活化过程中产生的废气采用全封闭式抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（7）镀锌：该挂镀生产线为碱性镀锌，具体如下：

①碱性镀锌：电镀槽液组分包括氧化锌、氢氧化钠、添加剂（光亮剂），各原料在溶锌池内按照氧化锌10~16g/L、氢氧化钠100-150g/L、光亮剂3-8ml/L的比例使用纯水进行调配，再通过管道输送至电镀槽使用。

碱性锌酸盐电镀过程方程式如下：

2NaOH + ZnO + H2O = Na2[Zn(OH)4]（锌酸钠）

阴极：[Zn(OH)4]2- = Zn(OH)2+2OH-

Zn(OH)2 + 2e- = Zn + 2OH-

阳极：Zn - 2e-= Zn2+

电镀工序温度为常温，阴极电流强度为0.5~3A/dm2，电镀时间为40min。

电镀槽槽液使用一段时间后镀液中的锌浓度下降需进行补充锌。工程使用溶锌池法对镀液锌含量进行补充，先将镀液抽至溶锌池，然后将锌锭装在铁篮中，置于溶锌池碱性镀液中进行溶解，补充锌含量，再经镀液过滤系统过滤杂质后返回电镀槽循环使用。溶锌池不需通电，在碱溶液中依靠锌锭与铁篮接触形成的原电池电势来溶解锌锭，采用这种溶锌法补充锌成分更好控制，更容易维护，分析次数更少。

②电镀后清洗：电镀后的工件先进行两级纯水洗，再进行超声波纯水洗。纯水槽内纯水定期更换，7天更换一次。废水送往含锌废水处理系统进行处理。

（8）出光：电镀后工件至出光槽进行出光处理，以提高工件表面光亮度。出光槽槽液为3~5ml/L的硝酸溶液，控制温度为常温，出光时间为10~20s，槽液需定期更换，更换周期为7天，送综合废水处理设施进行处理。

出光后进行二级纯水清洗（7天更换一次），清洗废水送往综合废水处理设施进行处理。

（9）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，出光后的工件需再进入钝化槽中用低浓度三价铬盐进行钝化。钝化槽槽液主要成分为硝酸铬和硝酸。钝化液每3个月排放钝化槽体积的1/10，4个槽交替更换（含一个备用槽，2个蓝白钝化、1个彩色钝化），每次更换1个槽，更换下来的废槽液属于危险废物，需委托具有相关危废处置资质的单位进行处理。

蓝白钝化液的浓度为20ml/L，控制温度为常温，钝化时间为65s，钝化层厚度0.2微米左右。

彩色钝化液的浓度为30ml/L，控制温度为常温，钝化时间为65s，钝化层厚度0.2微米左右。

钝化后工件先进行三级纯水洗，纯水槽内纯水定期更换，7天更换一次。废水送往含铬废水处理系统进行处理。

经三级纯水洗后的工件再进行热水纯水洗，热水纯水洗槽内纯水定期更换，7天更换一次。废水送往含铬废水处理系统进行处理。

（10）封闭：钝化后的产品需要进行封闭处理，在镀锌层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为50~60ml/L的镀锌封闭剂，封闭温度为常温，封闭时间为10~20s。槽液定期添加，不更换。

（11）吹脱：封闭后采用风机对工件表面进行吹脱处理，以去除工件表面高含量的水分，提高后续烘干的效率。

（12）烘干：经吹脱处理后的工件送至烘箱进行烘干，烘干炉为电炉，加热温度60~130℃，烘干后的工件下挂后即为成品。

### 3.6.2 机加工生产线工艺流程图

图3-6 机加工生产线环评工艺流程图

图3-7  机加工生产线实际工艺流程图

由上图可知，与环评相比，在实际建设中，因购进的钢板及原料已大致符合产品规格，机加工工序无需使用剪板机、可倾压力机和折弯机等机加工设备，仅需1台卧式车床进行简单铣削加工，1台钻床代替压力机进行钻孔加工即可。机加工生产线工艺变动对产品影响不大。

机加工生产线实际工艺流程简述：

铣削：根据设计要求，将外购普通钢板采用卧式车床进行铣削加工。该工序会产生固废、噪声，固废主要为边角料、废机油。

冲孔：将下料后的板材采用钻床进行钻孔加工。该工序会产生固废、噪声，固废主要为边角料、废机油。

### 3.6.3 总工艺流程图

图3-8  本项目冰箱配件总工艺流程图

与环评相比，一期项目冰箱配件总工艺流程较环评无变化。

工艺流程简述：

（1）机加工：根据订单要求，将外购普通钢板，采用卧式车床、钻床进行加工。详见机加工生产线工艺流程。

（2）表面处理：加工完成后送入电镀车间进行挂镀锌处理，详见挂镀锌生产线工艺流程。

（3）人工组装：该工序仅适用于铰链产品。铰链需要进行表面处理后，再与加工成的自制件进行人工组装，即为铰链产品。

（4）包装：用纸箱包装后即为成品。

## 3.7 产污环节及治理设施

本项目产污环节及治理措施情况详见下表。

表3-8             一期项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 酸洗 | HCl | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒 | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒 | 一致 |
|  | 活化 |  |  |  |  |
|  | 退锌 |  |  | 无此工艺 | 实际建设中取消退锌工序 |
| 废水 | 钝化后水洗废水 | pH、总铬 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |
|  | 镀锌后水洗废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、总锌 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+中和）处理 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+砂滤+中和）处理 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  | 化学除油废槽液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 电解除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 超声波除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 电解除灰废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除灰后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活化废槽液 |  |  |  |  |
|  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 出光废槽液 |  |  |  |  |
|  | 出光后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 | COD、SS | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS | 直接经厂区总排口排放 | 直接经厂区总排口排放 | 一致 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理 | 化粪池处理 | 一致 |
| 固废 | 机加工废边角料 | 废边角料 | 外售综合利用 | 外售综合利用 | 一致 |
|  | 纯水制备废树脂 | 废树脂 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 | 一致 |
|  | 综合废水处理设施生化污泥 | 污泥 |  |  |  |
|  | 机加工 | 废机油 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 | 一致 |
|  |  | 废液压油 |  |  |  |
|  | 镀锌槽废渣 | pH、锌 |  |  |  |
|  | 酸洗槽废渣 | pH、金属 |  |  |  |
|  | 钝化槽废液 | pH、总铬 |  |  |  |
|  | 含锌污泥 | 锌 |  |  |  |
|  | 含铬污泥 | 总铬 |  |  |  |
|  | 含铬废水设施废过滤膜、反渗透膜 | 总铬 |  |  |  |
|  | 隔油池 | 废油脂 |  |  |  |
| 噪声 | 钻床、风机等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 一致 |

## 3.8 项目变动情况

项目实际建设情况、厂址位置、平面布置、原辅材料、生产设备、生产规模、生产工艺和治理设施等方面均与环评及批复要求基本一致。与环评批复不一致的地方有：

### 3.8.1设备变动

#### （1）机加工工序设备变动

与环评相比，在实际建设中，因购进的钢板及原料已大致符合产品规格，机加工工序无需使用剪板机、可倾压力机和折弯机等机加工设备，仅需1台卧式车床进行简单铣削加工，1台钻床代替压力机进行钻孔加工即可。故机加工工序设备的变化不会影响产能变化。

- （2）挂镀锌生产线设备变动

- 与环评相比，在实际建设中，挂镀锌生产线减少1个回收槽、减少1个退锌槽、增加1个热水洗槽。回收槽、退锌槽、热水洗槽属于后处理设备，数量变化对主要生产工艺无影响。故挂镀锌生产线设备数量的变化，不会影响挂镀锌生产线产能的变化，不属于重大变动。

与环评相比，在实际建设中，挂镀锌生产线化学除油槽槽体宽度减小100mm，电解除油槽、水洗槽、酸洗槽、电解除灰槽、活化槽、纯水洗槽、出光槽、钝化槽宽度均增加100mm，此类设备不属于主要生产设备，不会影响挂镀锌生产线产能的变化。

与环评相比，在实际建设中，镀锌槽规格由L2500*W850*H1300mm更改为L2500*W1000*H1500mm，槽体宽度增加150mm、槽体高度增加200mm。经现场核查，实际建设中镀锌槽为避免槽体内液面过高导致液体溢出槽外，在距离槽体底部1300mm高度处设置了一个溢水口，故镀锌槽最大容积为L2500*W1000*H1300mm。经查阅对比《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》，文件规定“规模：主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上”的属于重大变动，本项目在实际建设中，镀锌槽容积由2.7625m3/个更改为3.25m3/个，镀锌槽规模增大17.6%，不属于重大变动。

- 根据上述变化情况可知，生产设备的变动不会引起生产产能的变化，与环评批复相比，项目产能不增加，故不属于重大变动。

### 3.8.2 生产工艺变动

#### （1）机加工生产线工艺变动

因机加工设备的变更，生产工艺由“外购钢板-下料-冲孔-折弯-半成品件”变更为“外购钢板-铣削-钻孔-半成品件”，机加工生产线工艺变动对产品影响不大，不会使污染物排放增加，故不属于重大变动。

#### （2）挂镀锌生产线工艺变动

与环评相比，在实际建设中挂镀锌生产线取消了镀锌后回收工艺及退锌工艺，产污环节减少，主要生产工艺未变化；镀锌后自来水水洗工艺全部更改为纯水洗工艺，并在钝化工序后新增热水纯水洗工艺，工艺水平优化，产品品质提高，对主要生产工艺影响不大。生产工艺的变动不会使污染物排放增加，故不属于重大变动。

### 3.8.3 治理设施变动

- 本项目环评批复废水治理设施为：

- 含铬废水处理系统：处理能力20m3/d，处理工艺为调节—絮凝沉淀—超滤—反渗透—蒸发—回用于钝化水洗工序；在实际建设中，含铬废水处理系统处理能力20m3/d，处理工艺为调节—絮凝沉淀—砂滤—超滤—反渗透—蒸发—回用于钝化水洗工序。与环评对比，核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，提高处理效果。

- 含锌废水处理系统：处理能力8m3/d，处理工艺为调节—絮凝反应—沉淀—中和处理；在实际建设中，含锌废水处理系统处理能力8m3/d，处理工艺调节—絮凝反应—沉淀—砂滤—中和处理。与环评对比，核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，提高处理效果。

- 由上可知，本项目在实际建设中，废水治理设施略有变动，根据监测报告，废水经治理设施处理后可达标排放，污染物排放量未增加，满足要求，故不属于重大变动。

- 综上所述，本项目设备变动、生产工艺变动和治理措施变动不会引起生产产能的变化，与环评批复相比，项目产能不增加，污染物排放不新增。本项目不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办（2015）52号）中所列情形，也不属于《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评（2018）6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》所列情形；本次工程的性质、建设地点、平面布置、生产规模均未发生变化。生产工艺和废水治理措施进一步优化，项目变更后整体污染物排放符合标准且排放量有所减小，降低了对周边环境的影响。本次变动不属于《污染影响类建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2020〕688号）中的重大变动，故本项目不属于重大变动，符合验收要求。

4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理/处置措施

### 4.1.1 废气

- 一期项目废气主要包括挂镀锌生产线产生的酸洗废气和活化废气。酸洗废气和活化废气的主要污染物为HCl，经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，通入酸雾吸收塔内处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。

- 表4-1        一期项目废气污染物产排情况及治理措施情况表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 挂镀锌生产线 |  |  |  |  |
|  | 酸洗 | HCl | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 一致 |
|  | 活化 |  |  |  |  |

- 由上表可知，项目废气治理设施实际建设与环评批复一致，无变化。

### 4.1.2 废水

- 一期项目废水主要包括：含铬废水、含锌废水、综合废水、纯水制备浓水和生活污水。其中含铬废水主要为钝化后三级纯水洗废水、车间地面清洗水；含锌废水主要为镀锌后水洗废水；综合废水主要为含油废水、含碱废水、含酸废水、水洗废水、酸雾吸收塔废水等。

- （1）含铬废水特点及治理思路

- 一期项目采用硝酸铬作为钝化剂进行钝化工艺，钝化后三级纯水洗废水、车间地面清洗水中含有重金属铬，需要对废水进行单独处理，企业建设1套含铬废水处理系统，对该部分废水进行处理后回用于钝化后的水洗工段。

- 项目含铬废水处理系统实际建设处理能力为20m3/d，治理工艺为“调节—絮凝沉淀—砂滤—超滤—反渗透—蒸发”，该部分废水经含铬废水处理系统处理后，回用于钝化工序的水洗工艺。含铬废水处理系统具体治理工艺流程图如下图所示：

图4-1  含铬废水处理系统实际治理工艺流程图

- 本项目含铬废水经絮凝沉淀后进行砂滤，截流水中的大分子固体颗粒和胶体，砂滤后的废水经过超滤，废水再被超滤膜截留，少量铬污染物随废水进入后续处理工段，最后经反渗透处理后进入反渗透浓水中，反渗透浓水则经过蒸发器蒸发后返回至调节池继续处理，蒸发器废液进污泥进行压滤后返回调节池继续处理。反渗透产生的清水进入回用水池，水质较好，可回用于钝化工段水洗工序，不外排。

- （2）含锌废水特点及治理思路

- 一期项目含锌废水主要为挂镀锌生产线镀锌后二级纯水洗废水，其中含有重金属锌，需要对废水进行单独处理，企业建设1套含锌废水处理系统，对该部分废水进行处理后通过厂区总排口排放。

- 项目含锌废水处理系统实际建设处理能力为8m3/d，治理工艺为“调节—絮凝反应—沉淀—砂滤—中和处理”，该部分废水经含锌废水处理系统处理后，通过厂区总排口排放。含锌废水处理系统具体治理工艺流程图如下图所示：

图4-2  含锌废水处理系统实际治理工艺流程图

- 锌为两性金属，在废水中的存在形态由pH值决定。一般认为pH值大于10时，锌主要以ZnO22-存在，当pH值调整到8-10时，主要以Zn(OH)2形态存在，其反应为：

- Zn2++2OH-→Zn(OH)2↓

- Zn(OH)2+2OH-→ZnO22-+2H2O

- 项目采用投加氢氧化钠调节pH值调整到8-10，使锌离子与氢氧根离子形成氢氧化锌沉淀，为使氢氧化锌更好的从废水中分离出来，需投加助凝剂，絮凝反应后的废水通过斜管沉淀池沉淀后得到大部分去除，上清液呈碱性，进入砂滤进行二次过滤，最终进入中和池进行pH调节，将pH调节至6~9，出水经厂区总排口排放，沉淀池污泥经浓缩压滤后，泥饼作为危废交由有处理资质的单位安全处置。

- （3）综合废水特点及治理思路

- 一期项目综合废水包括：挂镀锌线的综合废水（化学除油废槽液、超声波除油废槽液、电解除油废槽液、除油后清洗废水、酸洗工序废槽液、酸洗后水洗废水、电解除灰废槽液、除灰后水洗废水、活化废槽液、活化后水洗废水、出光废槽液、出光后水洗废水）和酸雾吸收塔废水。

- 企业建设1套综合废水处理设施，实际建设处理能力为50m3/h，治理工艺为“隔油+调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O”，废水经过处理后通过厂区总排口排放。综合废水处理设施具体治理工艺流程图如下图所示：

图4-3  综合废水处理设施实际治理工艺流程图

- 一期项目挂镀锌生产线车间排放的综合废水自流进隔油池去除油污后进入综合收集池，然后泵入综合调节池，调节池内设置水质水量均化装置，将调节池的废水水质水量进行均匀化处理。均质均量后的废水经泵提升至絮凝反应池，反应池内加入絮凝剂等进行反应，经混合反应后自流入沉淀池，废水经沉淀去除绝大多数的悬浮物，上清液进入水解酸化池。在厌氧细菌作用下将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质，提高废水的可生化性，出水进入A-O设施，使有机物进一步分解，出水经厂区总排口排放。

- （3）纯水制备浓水

- 一期项目实际需纯化水量为3.1221t/d，需要原水4.4601t/d，则浓水产生量为1.338t/d，该部分浓水为清净下水，直接通过厂区总排口排放。

- （4）生活污水

- 企业再厂区内设有1座化粪池，一期项目职工生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排放。

- 综上，项目含铬废水处理后回用，不外排；含锌废水、综合废水分别经含锌废水处理系统、综合废水处理系统处理后在总排口与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水混合后排放，最终排入贾屯污水处理厂。

- 本项目各废水污染物情况及治理措施情况详见下表。

- 表4-2        一期项目废水污染物产排情况及治理措施情况表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 挂镀锌生产线 |  |  |  |  |
|  | 钝化后水洗废水 | pH、总铬 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |
|  | 镀锌后水洗废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、总锌 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+中和）处理 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+砂滤+中和）处理 | 核心工艺一致，增加一级砂滤工艺，增强处理效果 |
|  | 化学除油废槽液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 电解除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 超声波除油废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 电解除灰废槽液 |  |  |  |  |
|  | 除灰后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活化废槽液 |  |  |  |  |
|  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 出光废槽液 |  |  |  |  |
|  | 出光后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 | COD、SS | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 一致 |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS | 直接经厂区总排口排放 | 直接经厂区总排口排放 | 一致 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理 | 化粪池处理 | 一致 |

- 由上可知，本项目在实际建设中，废水治理设施略有变动，与环评及批复相比增加了一级砂滤工艺，但核心工艺一致，根据监测报告，废水经治理设施处理后可达标排放，污染物排放量未增加，满足要求，故不属于重大变动。

### 4.1.3 噪声

- 本项目噪声源主要为机加工设备和风机等。各类主要设备的噪声源强见下表。

- 表4-3           一期项目噪声源情况及治理措施情况表

| 设备名称 | 源强dB（A） | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |  |
| 机加工设备 | 85 | 车间内 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 减振、厂房隔声 | 一致 |
| 风机 | 85 | 车间内 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 减振、厂房隔声 | 一致 |

- 由上表可知，噪声治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 4.1.4 固废

- 本次一期项目工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险固废两大类，其中一般固废包括机加工产生的废边角料，纯水制备废树脂，综合废水处理设施生化污泥；危险固废主要包括机加工废机油、废液压油，挂镀锌生产线镀锌槽及酸洗槽废渣，钝化槽废液，含铬废水处理系统含铬废污泥、废过滤膜、反渗透膜，含锌废水处理系统含锌污泥。

- 表4-4           一期项目固废产生情况及治理措施情况表

| 属性 | 固废名称 | 废物特性及组成 | 类别 | 项目处置措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评批复 | 实际情况 |
| 一般固体废物 | 机加工废边角料 | 废边角料 | SW17 | 外售综合利用 | 外售综合利用 |
|  | 综合废水处理设施生化污泥 | 废树脂 | SW59 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 |
|  | 纯水制备废树脂 | 污泥 | SW59 |  |  |
| 危险废物 | 机加工废机油 | 废机油 | HW08 900-214-08 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置；危废间废气经收集后引入活性炭吸附装置处理后排放 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置；危废间废气经收集后引入活性炭吸附装置处理后排放 |
|  | 机加工废液压油 | 废液压油 | HW08 900-218-08 |  |  |
|  | 镀锌槽废渣 | pH、锌 | HW17 336-052-17 |  |  |
|  | 酸洗槽废渣 | pH、金属 | HW17 336-064-17 |  |  |
|  | 钝化槽废液 | pH、总铬 | HW17 336-068-17 |  |  |
|  | 含锌污泥 | 锌 | HW17 336-052-17 |  |  |
|  | 含铬污泥 | 总铬 | HW17 336-068-17 |  |  |
|  | 含铬废水处理系统废过滤膜、反渗透膜 | 总铬 | HW49 900-041-49 |  |  |
|  | 隔油池废油脂 | 废油脂 | HW08 900-210-08 |  |  |

- 企业已于厂区内分别设置1个一般工业固废暂存间（20m2、新建）和1座危险废物暂存间（20m2、利用现有），对项目固废分类分区存放。危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面及墙面1m以下已铺设环氧地坪漆进行防渗，并设置围堰、导流槽和收集池，满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物的暂存要求。

- 由上可知，固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本次一期项目实际总投资4000万元，实际环保投资130万元，占总投资的3.25%。项目环保投资落实情况详见下表。

- 表4-5                               一期项目环保设施建设与投资情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 一期项目实际建设 |  |
| 大气污染治理措施 | 酸洗 | HCl | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒 | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m排气筒 | 10 |
|  | 活化 |  |  |  |  |
| 废水治理措施 | 钝化后水洗废水 | pH、总铬 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 送含铬废水处理系统（调节+絮凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透+蒸发）处理后回用于钝化后水洗 | 40 |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |
|  | 镀锌后水洗废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、总锌 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+中和）处理 | 送含锌废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+砂滤+中和）处理 | 15 |
|  | 化学除油废碱液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 隔油后送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 25 |
|  | 电解除油废碱液 |  |  |  |  |
|  | 超声波除油废碱液 |  |  |  |  |
|  | 除油后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸洗废槽液 | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 |  |
|  | 酸洗后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 电解除灰废碱液 |  |  |  |  |
|  | 除灰后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 活化废槽液 |  |  |  |  |
|  | 活化后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 出光废槽液 |  |  |  |  |
|  | 出光后水洗废水 |  |  |  |  |
|  | 酸雾吸收塔废水 | COD、SS | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 | 送综合废水处理系统（调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理 |  |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS | 直接经厂区总排口排放 | 直接经厂区总排口排放 | / |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理 | 化粪池处理 | / |
| 噪声治理措施 | 机加工设备、风机等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 3 |
| 固废治理措施 | 机加工废边角料 | 废边角料 | 外售综合利用 | 外售综合利用 | 1 |
|  | 综合废水处理设施生化污泥 | 废树脂 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 | 收集后送至垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 纯水制备废树脂 | 污泥 |  |  |  |
|  | 机加工废机油 | 废机油 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置；危废间废气经收集后引入活性炭吸附装置处理后排放 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置；危废间废气经收集后引入活性炭吸附装置处理后排放 | 3 |
|  | 机加工废液压油 | 废液压油 |  |  |  |
|  | 镀锌槽废渣 | pH、锌 |  |  |  |
|  | 酸洗槽废渣 | pH、金属 |  |  |  |
|  | 钝化槽废液 | pH、总铬 |  |  |  |
|  | 含锌污泥 | 锌 |  |  |  |
|  | 含铬污泥 | 总铬 |  |  |  |
|  | 含铬废水处理系统废过滤膜、反渗透膜 | 总铬 |  |  |  |
|  | 隔油池废油脂 | 废油脂 |  |  |  |
| 地下水防护措施 | 防渗区 | pH、总锌、总铬、石油烃 | 按设计要求进行分区防渗 | 按设计要求进行分区防渗 | 5 |
| 环境风险 |  |  | 生产装置、管线，事故废水收集管网，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，新增灭火器若干，依托现有事故水池 | 生产装置、管线，事故废水收集管网，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施，新增灭火器若干，依托现有事故水池 | 3 |
| 常规监测仪器 |  |  | 声级计、废水在线监测 | 声级计、废水在线监测 | 20 |
| 管理 |  |  | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控；总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控；总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 | 5 |
| 合计 | 一期项目实际总投资4000万元，实际环保投资130万元，占总投资的3.25% |  |  |  |  |

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议

- （1）废气

- 本项目工程废气主要为挂镀锌生产线酸洗废气、活化废气和退锌废气，废气主要污染物为HCl，废气经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，通入酸雾吸收塔内处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。槽边抽风收集效率为80%，槽体顶部抽风装置收集效率为50%，废气总收集效率为90%，酸雾吸收塔对HCl的去除效率大于95%，HCl有组织排放浓度小于30mg/m3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物HCl 30mg/m3的排放限值要求。

- 废水

- 本项目工程废水主要为含铬废水、含锌废水、综合废水、纯水制备浓水和生活污水。其中含铬废水主要为钝化后三级纯水洗废水、车间地面清洗水；含锌废水主要为镀锌后水洗废水；综合废水主要为含油废水、含碱废水、含酸废水、水洗废水、酸雾吸收塔废水等。

- 含铬废水经20m3/d的含铬废水处理系统（工艺为：调节-絮凝沉淀-超滤-反渗透-蒸发）处理后回用于钝化水洗工艺，不外排；含锌废水经8m3/d的含锌废水处理系统（工艺为：调节-絮凝反应-沉淀-中和）处理；综合废水、酸雾吸收塔废水进入50m3/d的综合废水处理系统（工艺为：隔油+调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A-O）处理。

- 综合废水处理系统处理后的废水在总排口与含锌废水处理系统处理后的废水、化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水混合后排放，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中COD80mg/L、SS50mg/L、NH3-N15mg/L、TN20mg/L、TP1mg/L、总锌1.5mg/L、石油类3mg/L的限值要求，同时能够满足贾屯污水处理厂的收水标准，能够达标排放。

- 噪声

- 项目噪声源主要来自剪板机、压力机、折弯机、风机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的要求。

- 固废

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险固废两大类，其中一般固废包括机加工产生的废边角料，纯水制备废树脂，废边角料收集后外售，生化污泥，废树脂，生化污泥收集后送至垃圾填埋场填埋处置；危险固废主要包括机加工废机油、废液压油，镀锌槽及酸洗槽废渣，钝化槽废液，含铬废污泥、废过滤膜、反渗透膜，含锌污泥，分类收集、专用密闭容器存放后定期送有相应危废处置资质的单位安全处置。

### （5）环境风险

本项目的原料具有一定的毒性和腐蚀性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合当地用地规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

## 5.2 审批部门审批决定

- 新乡市生态环境局

- 关于《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目环境影响报告书》的批复

- 新环书审[2021]9号

- 新乡市新科冰箱配件厂：

- 你单位上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司环评工程师贾志鹏主持编制完成的《新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、高新区生态环境和安全生产监管局的审查意见均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资7000万元，在新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西建设冰箱配件改建项目。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

- 你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

- 依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

- 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 废水：含铬废水经20m3/d的含铬废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝沉淀—超滤—反渗透—蒸发）处理后回用于钝化水洗工序，不外排；含锌废水经8m3/d的含锌废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝反应—沉淀—中和）处理，镀锌线的综合废水、酸雾吸收塔废水进入50m3/d的综合废水处理系统（处理工艺为：隔油+调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A/O）处理，含锌废水处理系统出水、综合废水处理系统出水与纯水制备废水及化粪池处理后的生活污水混合后在厂区总排口排入贾屯污水处理厂，外排废水须满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2限值要求与贾屯污水处理厂收水标准要求。

- 废气：酸洗、活化、退锌工段产生的含HCl废气收集后经酸雾吸收塔（碱吸收）处理后排放，尾气排放须满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）要求。

- 对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。HCl无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）HCl 0.2mg/m3的要求。

- 噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

- 固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。

- 落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

- 按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

- 项目完成后全厂总量控制标准为：COD0.5569t/a、氨氮0.072t/a。

- 项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

- 本批复有效期5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

- 新乡市生态环境局

- 2021年5月13日

## 5.3 审批意见落实情况

- 环评审批意见落实情况见下表。

- 表5-1                环评审批意见落实情况表

| 环评及审批意见 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资7000万元，在新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西建设冰箱配件改建项目。 |  | 一期项目已落实，实际投资4000万元，在新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西建设冰箱配件改建项目（一期），目前一期项目已建成，为本次验收内容 |
| - 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。 |  | 已落实 |
| - 三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 |  | 已落实 |
| - （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 |  | 已落实 |
| - （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 |  | 已落实 |
| - （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： | - 废水：含铬废水经20m3/d的含铬废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝沉淀—超滤—反渗透—蒸发）处理后回用于钝化水洗工序，不外排；含锌废水经8m3/d的含锌废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝反应—沉淀—中和）处理，镀锌线的综合废水、酸雾吸收塔废水进入50m3/d的综合废水处理系统（处理工艺为：隔油+调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A/O）处理，含锌废水处理系统出水、综合废水处理系统出水与纯水制备废水及化粪池处理后的生活污水混合后在厂区总排口排入贾屯污水处理厂，外排废水须满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2限值要求与贾屯污水处理厂收水标准要求。 | 已落实；含铬废水处理系统实际处理工艺为调节—絮凝沉淀—砂滤—超滤—反渗透—蒸发；含锌废水处理系统实际处理工艺为调节—絮凝反应—沉淀—砂滤—中和；增加一级砂滤工艺，提高处理效果 |
|  | - 废气：酸洗、活化、退锌工段产生的含HCl废气收集后经酸雾吸收塔（碱吸收）处理后排放，尾气排放须满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）要求。 - 对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。HCl无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）HCl 0.2mg/m3的要求。 | 已落实；实际无退锌工段，产污环节减少 |
|  | - 噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 | 已落实 |
|  | - 固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求。危险废物收集后委托有资质单位进行安全处置，避免对环境造成二次污染。 | 已落实 |
| - （四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。 |  | 已落实 |
| - （五）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 |  | 已落实 |
| - 四、项目完成后全厂总量控制标准为：COD0.5569t/a、氨氮0.072t/a。 |  | 已落实 |
| - 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 |  | 已落实 |
| - 六、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。 |  | 已落实 |
| - 七、本批复有效期5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。 |  | 已落实 |

6 验收执行标准

- 项目污染物执行排放标准见下表。

表6-2             污染物排放标准执行情况一览表

| 环境要素 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6 | HCl | 30mg/m3 |
|  |  | 基准排气量 | 镀锌18.6m3/m2（镀件镀层） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 氯化氢 | 无组织：0.2mg/m3 |
| 废水 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 | pH | 6～9 |
|  |  | COD | 80mg/L |
|  |  | SS | 50mg/L |
|  |  | NH3-N | 15mg/L |
|  |  | TP | 1.0mg/L |
|  |  | TN | 20mg/L |
|  |  | 总锌 | 1.5mg/L |
|  |  | 石油类 | 3.0mg/L |
|  |  | 单位产品基准排水量，L/m2（镀件镀层） | 单层镀200 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 噪声 | 昼60dB(A) |
|  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |

7 验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

- （1）有组织废气

- 一期项目废气主要包括挂镀锌生产线产生的酸洗废气和活化废气。酸洗废气和活化废气的主要污染物为HCl，经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，通入酸雾吸收塔内处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。

- 本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1               废气有组织排放监测内容

| 污染源 | 设施名称 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗废气 | 槽边抽风、槽体顶部抽风装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒 | 处理设施进、出口 | HCl | 3次/天，连续监测2天 |
| 活化废气 |  |  |  |  |

- （2）无组织废气

- 本项目无组织废气检测内容见下表：

表7-2               废气有组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外上风向1个参照点， 下风向3个监控点 | HCl | 同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

- 一期项目废水主要包括：含铬废水、含锌废水、综合废水、纯水制备浓水和生活污水。

- （1）生活污水

- 生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排放；

- （2）含铬废水

- 含铬废水主要为钝化后三级纯水洗废水、车间地面清洗水；含锌废水主要为镀锌后水洗废水；综合废水主要为含油废水、含碱废水、含酸废水、水洗废水、酸雾吸收塔废水等。含铬废水经20m3/d的含铬废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝沉淀—超滤—反渗透—蒸发）处理后回用于钝化水洗工序，不外排；

- （3）含锌废水

- 含锌废水经8m3/d的含锌废水处理系统（处理工艺为：调节—絮凝反应—沉淀—中和）处理，处理后通过厂区总排口排放；

- （4）综合废水

- 镀锌线的综合废水、酸雾吸收塔废水进入50m3/d的综合废水处理系统（处理工艺为：隔油+调节+絮凝反应+沉淀+水解酸化+A/O）处理，处理后与含锌废水处理系统出水、纯水制备浓水及化粪池处理后的生活污水混合后一同通过厂区总排口排入贾屯污水处理厂。

- 本项目废水监测内容见下表：

表7-3                  废水排放监测内容

| 污染源 | 设施名称 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含锌废水处理系统 | 设施进口 | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、总锌 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 综合废水处理系统 | 设施进口 | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类 |  |
|  | 厂区总排口 |  | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、总锌、石油类 |  |

### 7.1.3 噪声

- 本项目厂界噪声监测内容见下表：

表7-3                  厂界噪声监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效连续A声级 | 昼、夜各监测一次，连续监测2天 |

## 7.2监测点位

本项目验收监测点位示意图如下图所示

图7-1  验收监测点位示意图

## 7.3 项目变动情况

本项目实际建设情况与环境保护部办公厅《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《变动清单》）的对比分析：

表7-4             本项目与《变动清单》的对比分析

| 清单内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 适用于专业电镀建设项目环境影响评价管理，含专业电镀工序的建设项目参照执行。 | 本项目涉及电镀锌工序 | 适用 |
| 规模 | 主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上。 | 本项目镀锌槽规格增大17.6% | 不属于 |
| 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 本项目建设地点未变化 | 不属于 |
| 生产工艺 | 镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加 | 本项目主要生产工艺未变化，污染物排放量未增加 | 不属于 |
|  | 主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 |  |  |
| 环境保护措施 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 本项目废气处理工艺未变化，含铬废水处理系统和含锌废水处理系统核心工艺一致，均增加一级砂滤工艺，增强处理效果，不会导致污染物排放量增加 | 不属于 |
|  | 排气筒高度降低10%及以上 | 未变化 | 不属于 |
|  | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 不涉及 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

8 监测分析方法及质量保证措施

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

- 本次检测分析方法、使用仪器及检出限见表8-1：

表8-1          检测分析方法、使用仪器及检出限

| 类别 | 监测因子 | 监测依据及分析方法 | 仪器型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016 | 酸式滴定管葵花/50mL/A级 | 2mg/m3 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪iCR900 | 0.02mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计PHB-4 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A级 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 万分之一电子天平JJ224BC | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.01 mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级 | 0.05 mg/L |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计GGX-830 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 红外测油仪YK-0IL-10 | 0.06mg/L |
|  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量流速仪法）HJ/T 92-2002 | 便携式流速测算仪LS20B | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688型 | / |

## 8.2质量控制措施

### 8.2.1 人员资质

- 参与本项目验收监测的采样人员、实验室分析人员均持证上岗，检测项目均在持证范围内。河南恒科环境检测有限公司具备检测机构资质认定证书。

### 8.2.2 质量保证和质量控制

- 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

- 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

- 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

- 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

9 监测结果及评价

## 9.1 生产工况

本次验收为新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目（一期），监测期间生产工况见下表。

表9-1                 验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量（件/天） | 实际产量（件/天） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.4.28 | 冰箱配件 | 4500 | 4051 | 90.0 |
| 2024.4.29 | 冰箱配件 | 4500 | 4046 | 90.0 |

- 由表9-1可知，一期项目验收监测期间，生产负荷为90.0%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

- （1）有组织废气

一期项目废气主要包括挂镀锌生产线产生的酸洗废气和活化废气。酸洗废气和活化废气的主要污染物为HCl，经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，通入酸雾吸收塔内处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。

有组织废气污染物监测结果见下表。

表9-2                有组织废气监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 频次 | 废气流量(m3/h) | HCl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |
| 2024.04.28 | 酸雾吸收塔排气筒进口 | 1 | 9616 | 45.2 | 0.435 |
|  |  | 2 | 9263 | 47.8 | 0.443 |
|  |  | 3 | 9829 | 41.3 | 0.406 |
|  |  | 均值 | 9569 | 44.8 | 0.428 |
|  | 酸雾吸收塔排气筒出口 | 1 | 9063 | 1.35 | 0.0122 |
|  |  | 2 | 8793 | 1.97 | 0.0173 |
|  |  | 3 | 9147 | 1.44 | 0.0132 |
|  |  | 均值 | 9001 | 1.59 | 0.0142 |
| 2024.04.29 | 酸雾吸收塔排气筒进口 | 1 | 9103 | 48.2 | 0.439 |
|  |  | 2 | 8632 | 42.2 | 0.364 |
|  |  | 3 | 8452 | 41.9 | 0.354 |
|  |  | 均值 | 8729 | 44.1 | 0.386 |
|  | 酸雾吸收塔排气筒出口 | 1 | 8905 | 1.76 | 0.0157 |
|  |  | 2 | 8044 | 1.21 | 0.0097 |
|  |  | 3 | 7892 | 1.83 | 0.0144 |
|  |  | 均值 | 8280 | 1.6 | 0.0133 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） |  |  |  | 30 | / |

- 由上表可知，酸雾吸收塔出口HCl排放浓度为1.21~1.97mg/m3、排放速率为0.0097~0.0173kg/h，酸雾吸收塔对HCl的处理效率为95.6%~97.1%，排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5氯化氢30mg/m3排放限值的要求。

- 本项目镀锌生产线年工作时间7200h/a，取酸雾吸收塔最大排放速率0.0173kg/h计算HCl的有组织排放量为0.1246t/a。本次验收监测期间，企业生产运行负荷为90%，则折算满负荷下本项目HCl有组织排放量为0.1384t/a。

- （2）无组织废气

- 厂界无组织废气主要为未被收集的HCl。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-3                 无组织废气监测结果

| 采样时间 |  | 检测项目采样点位 | HCl | 气象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测浓度mg/m3 |  |
| 2024.04.28 | 第一次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：晴 温度：28.6℃ 气压：100.2kPa 风向：东风 风速：2.4m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：晴 温度：26.3℃ 气压：100.3kPa 风向：东风 风速：2.7m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：晴 温度：24.5℃ 气压：100.4kPa 风向：东风 风速：2.3m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
| 2024.04.29 | 第一次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：多云 温度：23.4℃ 气压：99.6kPa 风向：东风 风速：2.9m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
|  | 第二次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：多云 温度：21.1℃ 气压：99.2kPa 风向：东风 风速：2.7m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
|  | 第三次 | 厂界外上风向1# | ND | 天气：多云 温度：18.8℃ 气压：99.1kPa 风向：东风 风速：2.5m/s |
|  |  | 厂界外下风向2# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向3# | ND |  |
|  |  | 厂界外下风向4# | ND |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  | 0.2 | / |

- 根据上表监测结果，厂界无组织HCl排放浓度未检出，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中HCl无组织排放浓度0.2mg/m3的限值要求。

#### 9.2.1.2 废水

- 本项目含铬废水处理后回用，不外排；含锌废水、综合废水分别经含锌废水处理系统、综合废水处理系统处理后在总排口与化粪池处理后的生活污水、纯水制备浓水混合后排放，最终排入贾屯污水处理厂，废水监测结果见下表。

表9-4                   废水监测结果表

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 含锌废水处理系统进口 | 2024.04.28 | pH值 | 无量纲 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 1358 | 1412 | 1339 | 1376 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 58 | 60 | 56 | 57 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 89.23 | 88.66 | 91.73 | 91.08 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 12.16 | 12.08 | 11.79 | 11.80 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 337.36 | 336.32 | 338.42 | 339.47 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 1.29 | 1.33 | 1.27 | 1.39 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 含锌废水处理系统进口 | 2024.04.29 | pH值 | 无量纲 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.1 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 1267 | 1230 | 1249 | 1238 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 60 | 58 | 54 | 55 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 90.84 | 89.47 | 91.89 | 91.08 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 12.39 | 12.37 | 12.38 | 12.16 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 333.68 | 333.68 | 333.68 | 335.78 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 1.28 | 1.38 | 1.37 | 1.29 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 综合废水处理系统进口 | 2024.04.28 | pH值 | 无量纲 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 608 | 623 | 670 | 615 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 12 | 10 | 12 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 13.82 | 13.50 | 14.63 | 13.98 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 5.85 | 5.91 | 5.76 | 5.88 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 92.00 | 90.95 | 92.42 | 91.57 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 1.80 | 1.73 | 1.77 | 1.73 |
| 备注：备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 综合废水处理系统进口 | 2024.04.29 | pH值 | 无量纲 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 688 | 724 | 742 | 652 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 12 | 13 | 10 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 13.66 | 13.66 | 14.79 | 13.82 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 5.85 | 5.91 | 5.76 | 5.91 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 93.26 | 94.52 | 94.10 | 93.68 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 3.16 | 3.30 | 3.32 | 3.10 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 厂区 总排口 | 2024.04.28 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 29 | 34 | 26 | 30 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 20 | 25 | 22 | 23 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.59 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.51 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 12.32 | 12.11 | 12.52 | 12.21 |
|  |  | 总锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 厂区 总排口 | 2024.04.29 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 27 | 22 | 25 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 24 | 26 | 22 | 20 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.58 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.49 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 12.11 | 11.89 | 12.31 | 12.00 |
|  |  | 总锌 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 备注：监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注*：根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法:若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算，总锌检出限为0.05mg/L，本次以0.025mg/L计。

- 由上表可知，本项目厂区总排口水质浓度为：pH值7.3~7.7、化学需氧量22~34mg/L、悬浮物20~26mg/L、氨氮1.54~1.59mg/L、总磷0.49~0.62mg/L、总氮12.00~12.52mg/L、总锌0.025mg/L、石油类0.08~0.16mg/L，厂区总排口水质可以满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中pH值6-9、化学需氧量80mg/L、悬浮物50mg/L、氨氮15mg/L、总磷1.0mg/L、总氮20mg/L、总锌未检出、石油类30mg/L的限值要求。

- 本项目厂区总排口实际废水排放量为21.1994m3/d（6359.82m3/a），取监测结果最大浓度值计算厂区总排口废水污染物排放量为：化学需氧量0.2162t/a、悬浮物0.1654t/a、氨氮0.0101t/a、总磷0.0039t/a、总氮0.0796t/a、总锌0.0002t/a、石油类0.001t/a。本次验收监测期间，企业生产运行负荷为90%，则折算满负荷下本项目厂区总排口废水污染物排放量为：化学需氧量0.2402t/a、悬浮物0.1838t/a、氨氮0.0112t/a、总磷0.0043t/a、总氮0.0884t/a、总锌0.0002t/a、石油类0.0011t/a。

- 贾屯污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，即化学需氧量50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L、总氮15mg/L。本项目废水总排口水质化学需氧量、氨氮、总氮均低于贾屯污水处理厂出水水质标准，因此本项目化学需氧量、氨氮、总氮排外环境量以厂区总排口排放量计。则本项目排外环境量为：化学需氧量0.2402t/a、氨氮0.0112t/a、总磷0.0035t/a、总氮0.0884t/a。

#### 9.2.1.3 噪声

- 本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-5                   噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2024.04.28 | 昼间 | 56 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 41 | 机械噪声 |
|  | 2024.04.29 | 昼间 | 51 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 43 | 机械噪声 |
| 南厂界 | 2024.04.28 | 昼间 | 52 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 46 | 机械噪声 |
|  | 2024.04.29 | 昼间 | 53 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 44 | 机械噪声 |
| 西厂界 | 2024.04.28 | 昼间 | 51 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 42 | 机械噪声 |
|  | 2024.04.29 | 昼间 | 54 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 44 | 机械噪声 |
| 北厂界 | 2024.04.28 | 昼间 | 52 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 44 | 机械噪声 |
|  | 2024.04.29 | 昼间 | 58 | 机械噪声 |
|  |  | 夜间 | 41 | 机械噪声 |

- 由上表可知，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求。

#### 9.2.1.4 固体废物

- 项目一般固废主要为废边角料、纯水制备废树脂和综合废水处理设施生化污泥。项目新建一般固废暂存间1座（20m2）用于存放一般固体废物，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

- 项目危险废物主要为废机油、废液压油、镀锌槽废渣、酸洗槽废渣、钝化槽废液、含锌污泥、含铬污泥、含铬废水处理系统废过滤膜、反渗透膜和隔油池废油脂等。项目新建危废暂存间1座（20m2）用于存放危险废物，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中规定的环境保护要求。

- 上述固废均能够妥善处置，不外排，本项目不需设置固废监测。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-6                   本工程污染物排放量          单位：t/a

| 污染物 | 一期工程满负荷运行实际排放总量 | 一期工程环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- |
| HCl | 0.1384 | 0.141 |
| COD | 0.2402 | 0.3701 |
| NH3-N | 0.0112 | 0.0478 |
| TN | 0.0884 | 0.1435 |
| TP | 0.0035 | 0.0048 |
| 总锌 | 0.0002 | 0.0012 |

- 由上表可知，本项目一期工程满负荷运行实际排放总量满足环评批复要求。

### 9.2.2 环保设施运行调试结果

#### 9.2.2.1 废气治理设施

- （1）有组织废气

- 本项目挂镀锌生产线酸洗、活化工序产生的HCl经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，进入酸雾吸收塔内处理，处理后通过15m排气筒排放，根据验收监测结果，酸雾吸收塔出口HCl排放浓度为1.21~1.97mg/m3、排放速率为0.0097~0.0173kg/h，酸雾吸收塔对HCl的处理效率为95.6%~97.1%，排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5氯化氢30mg/m3排放限值的要求。

- （2）无组织废气

- 根据验收监测结果，厂界无组织HCl排放浓度未检出，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中HCl无组织排放浓度0.2mg/m3的限值要求。

#### 9.2.2.2 废水治理设施

- 本项目含铬废水处理后回用，不外排；含锌废水、综合废水分别经含锌废水处理系统、综合废水处理系统处理后在总排口与化粪池处理后的生活污水、纯水制备浓水混合后排放，最终排入贾屯污水处理厂。根据验收监测结果，本项目厂区总排口水质浓度为：pH值7.3~7.7、化学需氧量22~34mg/L、悬浮物20~26mg/L、氨氮1.54~1.59mg/L、总磷0.49~0.62mg/L、总氮12.00~12.52mg/L、总锌0.025mg/L、石油类0.08~0.16mg/L，厂区总排口水质可以满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中pH值6-9、化学需氧量80mg/L、悬浮物50mg/L、氨氮15mg/L、总磷1.0mg/L、总氮20mg/L、总锌未检出、石油类30mg/L的限值要求。

#### 9.2.2.3 噪声治理设施

- 根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.2.4 固废治理设施

- 本次一期项目工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险固废两大类，其中一般固废包括机加工产生的废边角料，纯水制备废树脂，综合废水处理设施生化污泥；危险固废主要包括机加工废机油、废液压油，挂镀锌生产线镀锌槽及酸洗槽废渣，钝化槽废液，含铬废水处理系统含铬废污泥、废过滤膜、反渗透膜，含锌废水处理系统含锌污泥。企业已于厂区内分别设置1个一般工业固废暂存间（20m2、新建）和1座危险废物暂存间（20m2、利用现有），对项目固废分类分区存放。危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面及墙面1m以下已铺设环氧地坪漆进行防渗，并设置围堰、导流槽和收集池，满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物的暂存要求。固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

### 9.2.3 环境管理检查

- （1）环保手续与“三同时”执行情况

- 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

- （2）环境管理制度及执行情况

- 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

- （3）环保设施运转情况

- 检测期间各项环保设施运转正常。

- （4）与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-7             本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 经对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《电镀建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目属于分期建设、分期验收项目，项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足相应主体工程需要。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

- 由上表可知，本项目的建设符合暂行办法的相关要求。

10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施运行调试及监测结果

#### 10.1.1.1废气

- （1）有组织废气

- 本项目挂镀锌生产线酸洗、活化工序产生的HCl经槽边抽风、槽体顶部抽风装置收集后，进入酸雾吸收塔内处理，处理后通过15m排气筒排放，根据验收监测结果，酸雾吸收塔出口HCl排放浓度为1.21~1.97mg/m3、排放速率为0.0097~0.0173kg/h，酸雾吸收塔对HCl的处理效率为95.6%~97.1%，排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5氯化氢30mg/m3排放限值的要求。

- （2）无组织废气

根据验收监测结果，厂界无组织HCl排放浓度未检出，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中HCl无组织排放浓度0.2mg/m3的限值要求。

#### 10.1.1.2废水

本项目含铬废水处理后回用，不外排；含锌废水、综合废水分别经含锌废水处理系统、综合废水处理系统处理后在总排口与化粪池处理后的生活污水、纯水制备浓水混合后排放，最终排入贾屯污水处理厂。根据验收监测结果，本项目厂区总排口水质浓度为：pH值7.3~7.7、化学需氧量22~34mg/L、悬浮物20~26mg/L、氨氮1.54~1.59mg/L、总磷0.49~0.62mg/L、总氮12.00~12.52mg/L、总锌0.025mg/L、石油类0.08~0.16mg/L，厂区总排口水质可以满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中pH值6-9、化学需氧量80mg/L、悬浮物50mg/L、氨氮15mg/L、总磷1.0mg/L、总氮20mg/L、总锌未检出、石油类30mg/L的限值要求。

#### 10.1.1.3噪声

- 根据监测结果，本项目厂界昼间噪声值为51~58 dB（A），夜间噪声值为41~46 dB（A），厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 10.1.1.4 固废治理设施

本次一期项目工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险固废两大类，其中一般固废包括机加工产生的废边角料，纯水制备废树脂，综合废水处理设施生化污泥；危险固废主要包括机加工废机油、废液压油，挂镀锌生产线镀锌槽及酸洗槽废渣，钝化槽废液，含铬废水处理系统含铬废污泥、废过滤膜、反渗透膜，含锌废水处理系统含锌污泥。企业已于厂区内分别设置1个一般工业固废暂存间（20m2、新建）和1座危险废物暂存间（20m2、利用现有），对项目固废分类分区存放。危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面及墙面1m以下已铺设环氧地坪漆进行防渗，并设置围堰、导流槽和收集池，满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物的暂存要求。固体废物治理措施实际建设情况可以满足环评及批复要求。

#### 10.1.1.5 总量

本项目一期工程实际排放总量为：HCl 0.1384t/a、COD 0.2402t/a、NH3-N 0.0112t/a、TN 0.0884t/a、TP 0.0035t/a、总锌0.0002t/a，能够满足一期工程环评批复总量：HCl 0.141t/a、COD 0.3701t/a、NH3-N 0.0478t/a、TN 0.1435t/a、TP 0.0048t/a、总锌0.0012t/a。

## 10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 10.3 总结论

本项目环评报告未说明分期建设，根据市场需求，公司研究决定本项目进行分期建设。新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目（一期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市新科冰箱配件厂                             填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 新乡市新科冰箱配件厂冰箱配件改建项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市高新区午阳路与新原公路交叉口向南100米路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 3857家用电力器具专用配件制造和3464制冷、空调设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） √ 改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 冰箱配件135万件/a |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2022年12月 |  | 实际生产能力 |  | 冰箱配件135万件/a |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2023年8月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 130 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 3.25 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 新环书审[2021]9号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2021年5月13日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 山东恒立鑫钢结构有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 山东恒立鑫钢结构有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 130 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 3.25 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 80 | 废气治理（万元） |  | 10 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  | 固废治理（万元） |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  | 33 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  | 300天 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 新乡市德聚惠源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  | 453800 | 联系电话 |  | 18238765116 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水（万吨） | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | 0.6359 | / |  | / |  | / |  | 0.6359 |  |  |  | +0.6359 |  |
|  |  | 化学需氧量 | / |  | 34 | / |  |  |  | / |  | / | 0.2402 | 0.3701 |  | / |  | / |  | 0.2402 |  |  |  | +0.2402 |  |
|  |  | 氨 氮 | / |  | 1.59 | / |  |  |  | / |  | / | 0.0112 | 0.0478 |  | / |  | / |  | 0.0112 |  |  |  | +0.0112 |  |
|  |  | 石油类 | / |  | 0.16 | / |  |  |  | / |  | / | 0.0011 | / |  | / |  | / |  | 0.0011 |  |  |  | +0.0011 |  |
|  |  | 废气 |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / | 7076.88 | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 烟 尘 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | VOC | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 工业固废 | / |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升