| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 郭红卫 |
| 报告编写人： | 郭红卫 |

| 建设单位： | 新乡化纤股份有限公司 | 编制单位： | 新乡化纤股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18838757580 | 电话： | 18838757580 |
| 邮编： | 453000 | 邮编： | 453000 |
| 地址： | 新乡经济技术开发区新长北线南侧 | 地址： | 新乡经济技术开发区新长北线南侧 |

目录

1 前言	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律法规、规章和规范	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 建设项目工程概况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 生产设备	6

3.4 主要原辅材料	7

3.5 水源及水平衡	8

3.6 生产工艺流程简介	9

3.7 产污环节及治理措施	11

3.8项目变动情况	13

4 环境保护设施	15

4.1 污染物治理/处置设施	15

4.1.1 废水	15

4.1.2 废气	16

4.1.3 噪声	18

4.1.4 固体废物	18

4.2 其他环境保护设施	19

4.2.1 环境风险防范设施	19

4.2.2 规范化排污口、监测设施	20

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	21

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	24

5.1 建设项目环评报告书的主要结论	24

5.1.1 废水治理措施	24

5.1.2 废气治理措施	24

5.1.3 固体废物治理措施	25

5.1.4 噪声治理措施	25

5.2 评价总结论	25

5.2.1 审批部门审批决定	25

6 验收监测评价标准	29

6.1 污染物排放标准	29

6.2 总量控制指标	30

7 验收监测内容	30

7.1 验收期间工况要求	30

7.2 验收检测内容	30

8 检测分析方法及质量保证	31

8.1 检测分析方法	31

8.2 监测质量控制和质量保证	32

9 监测结果及评价	33

9.1 生产工况	33

9.2 污染物排放监测结果	33

9.2.1 废气	33

9.2.1 废水	38

9.2.2 噪声	39

9.2.3 污染物排放总量核算	40

10 验收调查结果分析评价	41

10.1 环评建议及环评批复落实情况检查	41

10.2 环保管理制度检查	42

10.3 公众意见调查结果	42

10.3.1 调查目的	42

10.3.2 调查方式、范围	43

10.3.3 调查结果	43

11 验收监测结论	43

11.1 环保设施调试运行效果	43

11.2 公众意见调查	45

11.3 验收建议	45

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	45

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

前言

新乡化纤股份有限公司新厂区位于新乡经济技术开发区新长北线南侧，新厂区于2005年开始建设，目前新厂区现有及在建工程主要产品生产规模为粘胶长丝3.5万吨/年，粘胶短丝8万吨/年，氨纶20万吨/年和再生氨纶0.6万吨/年。

按照白鹭集团的“退城入园”产业规划，到2025年形成纤维素长丝产能20万吨、氨纶纤维产能30万吨、绿色纤维产能30万吨，届时白鹭集团公司（中纺院绿色纤维有限公司等）自身用汽量将达到1058.5t/h，其中高压高品质蒸汽用气量将达到337.5t/h。按照目前许可的锅炉运行方式计算，最大供汽能力为332t/h（高压高品质蒸汽实际供气能力112.5t/h），供汽量缺口约726.5t/h（高压高品质蒸汽缺口达225t/h）。因此，供汽问题严重阻碍了新乡化纤老厂区（凤泉厂区）的整体搬迁、新厂区的发展规划以及新乡市绿色纤维专业园区的项目建设，亟须解决。

由于新乡化纤新厂区周边其它热电厂距离厂区较远（至少24公里），大大超过了蒸汽介质的经济供热半径，长距离输送蒸汽时，热网的压降、温降都非常大，运行不经济，所以，其它热电厂的工业抽气参数根本不能满足新乡化纤的需求（压力8.8MPa，温度350℃）。因此，新乡化纤高品质高压蒸汽供应问题只能由新乡化纤自身解决。根据热电联产有关技术规定，结合最大限度利用蒸汽能量的节能产业政策，配合新建锅炉需要建设背压机组，体现全社会节能的科学发展观的战略思想，新乡化纤股份有限公司投资34945.26万元建设“新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目”。

《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》由新乡市蓝天环境技术有限公司于2021年3月编制完成，2021年5月18日新乡市生态环境局以新环书审〔2021〕10号对该项目环评报告书进行了批复。

该项目于2021年6月开工建设，2024年3月竣工，并于2024年4月30日重新申请了排污许可证，排污许可证编号为914100001700014285002P，有效期限为2024-04-30至2029-04-29。2024年5月3日开始设备及环保设施调试，设备及环保设施调试稳定后于2024年8月26日编制验收检测方案，并委托河南平原山水检测有限公司新乡分公司根据验收监测方案对工程进行竣工验收监测。

我公司通过查阅有关技术资料，并根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017.1.1）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范－火力发电厂》（HJ/T 255-2006）等有关规定，编写了本验收报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律法规、规章和规范

《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

《建设项目竣工环境保护验收技术规范－火力发电厂》（HJ/T 255-2006）；

《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》

建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》（新乡市蓝天环境技术有限公司，2021年3月）；

新乡市生态环境局关于《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》的批复，新环书审〔2021〕10号；

其他相关文件

《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司；

新乡化纤股份有限公司排污许可证（许可证编号：914100001700014285002P）

建设项目工程概况

地理位置及平面布置

本项目位于新乡经济技术开发区新长北线南侧，位于现有厂区的西南侧，项目中心坐标：东经114.063874°，北纬35.277542°。距离厂址较近的环境保护目标为西南930m处的夏庄村。

项目地理位置见下图：

项目地理位置示意图

建设内容

新乡化纤股份有限公司位于新乡经济技术开发区新长北线南侧，投资34945.26万元建设“新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目”，其中环保投资为1847万元。项目占地面积约36980平方米，项目规模为1×360t/h锅炉及2×B25MW发电机组。

具体情况见下表。

项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 | 新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡化纤股份有限公司 | 新乡化纤股份有限公司 | 一致 |
| 3 | 投资总额 | 34945.26万元 | 34945.26万元 | 一致 |
| 4 | 项目规模 | 1×360t/h锅炉及2×B25MW发电机组 | 1×360t/h锅炉及2×B25MW发电机组 | 一致 |
| 5 | 建设地点 | 新乡经济技术开发区新长北线南侧 | 新乡经济技术开发区新长北线南侧 | 一致 |
| 6 | 劳动定员 | 不新增员工，从新区现有职工中调剂（50人） | 不新增员工，从新区现有职工中调剂（50人） | 一致 |
| 7 | 工作制度 | 年运行时间7200小时，300天 | 年运行时间7200小时，300天 | 一致 |

本项目工程组成及建设内容与环评一致性分析见下表。

本项目工程组成及建设内容

| 序号 | 类别 |  | 环评及批复审批项目内容 |  | 实际建设情况 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 锅炉 | 1×360t/h高温高压煤粉锅炉 |  | 1×360t/h高温高压煤粉锅炉 |  | 一致 |
|  |  | 发电机组 | 背压式汽轮发电机组2×B25MW，总装机容量为50MW |  | 背压式汽轮发电机组2×B25MW，总装机容量为50MW |  | 一致 |
| 2 | 辅助工程 | 煤库 | 新建煤库一座，长120m、宽55m、高15m，可贮煤1.98万t |  | 新建煤库一座，长120m、宽55m、高15m，可贮煤1.98万t |  | 一致 |
|  |  | 燃煤输送系统 | 新建一套输送系统，拟采用双路带式输送机，带宽800mm，带速1.25m/s，输送能力200t/h |  | / |  | 本项目所用原料煤由车辆直接输送至煤库，不再建设燃煤输送系统 |
| 3 | 公用工程 | 脱盐水处理系统 | 本项目建设脱盐水站出力为400t/h，满足本项目用水需求。水源为新乡经济技术开发区集中供水 |  | 本项目建设脱盐水站出力为400t/h，满足本项目用水需求。水源为新乡经济技术开发区集中供水 |  | 一致 |
|  |  | 储罐 | 废碱液储罐1个，25m3 |  | / |  | 不再使用废碱液 |
|  |  |  | 氨水储罐1个，75m3 |  | 氨水储罐1个，75m3 |  | 一致 |
|  |  |  | 醇基燃料储罐2个，130m3、100m3各1个 |  | 醇基燃料储罐2个，130m3、100m3各1个 |  | 一致 |
|  |  | 供水系统 | 本工程水源由新乡市水厂联网供水，主要水源为南水北调水及黄河水 |  | 本工程水源由新乡市水厂联网供水，主要水源为南水北调水及黄河水 |  | 一致 |
|  |  | 排水系统 | 依托厂区内的3.8万t/d污水处理站处理后，排入新乡市小店污水处理厂，最终排入大沙河 |  | 依托厂区内的3.8万t/d污水处理站处理后，排入新乡市小店污水处理厂，最终排入大沙河 |  | 一致 |
| 4 | 环保工程 | 废水治理 | 依托厂区内的3.8万t/d污水处理站处理，依托现有废水在线监测系统（流量、COD、氨氮、总磷、总氮） |  | 依托厂区内的3.8万t/d污水处理站处理，依托现有废水在线监测系统（流量、COD、氨氮、总磷、总氮） |  | 一致 |
|  |  | 废气治理 | 锅炉 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+1根58m排气筒排放 | 锅炉 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘+1根67.5m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  |  |  | 碎煤 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 碎煤 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 一致 |
|  |  |  | 灰库 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 灰库 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 一致 |
|  |  |  | 渣仓 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 渣仓 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 一致 |
|  |  |  | 受煤坑 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 受煤坑 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 一致 |
|  |  |  | 原煤仓 | 经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放 | 原煤仓 | 经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  |  |  | 醇基燃料储罐废气 | 通入现有170t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 醇基燃料储罐废气 | 通入本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  |  | 噪声治理 | 采取基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 |  | 采取基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 |  | 一致 |
|  |  | 固废治理 | 一般固废 | 新建1000t的灰库 | 新建1000t的灰库 |  | 一致 |
|  |  |  |  | 新建200m3渣仓 | 新建200m3渣仓 |  | 一致 |
|  |  |  |  | 依托厂区现有一般工业固废暂存间（36m2） | 依托厂区现有一般工业固废暂存间（36m2） |  | 一致 |
|  |  |  | 危险废物 | 依托现有的1座危险废物暂存间（75m2） | 依托现有的1座危险废物暂存间（75m2） |  | 一致 |

由上表可知，项目实际建设内容与环评及批复不一致的地方有：

（1）废气治理措施

①锅炉废气

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，锅炉废气排气筒由58m增加至67.5m。不新增排放污染物种类，同时根据检测报告可知，锅炉废气未新增污染物排放量，排气筒高度增加后对周围环境的影响降低，不属于重大变动。

②原煤仓废气

本项目原煤仓粉尘由“经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放”变更为“经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

③醇基燃料储罐废气

本项目醇基燃料储罐废气由“经现有170t/h锅炉燃烧后通过该锅炉排气筒排放”变更为“经本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

（2）固废

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，导致产生的固废发生变化。钠碱法（废碱液）湿式脱硫会产生沉渣，石灰石-石膏法脱硫会产生脱硫石膏，故本项目脱硫产生的固废由环评中的沉渣变更为脱硫石膏，脱硫石膏属于一般固废，不在厂内储存，直接外运综合利用，对照生态环境部办公厅环办〔2015〕52号文中《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，能够满足验收要求。

生产设备

本项目主要生产设备清单一览表见下表。

主要生产设备一览表

| 名称 | 环评批复及环评报告 |  |  | 实际建设内容 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 参数 | 类别 |  | 参数 |  |
| 锅炉 | 型号 | 360t/h高温高压煤粉锅炉 | 型号 |  | 360t/h高温高压煤粉锅炉 | 一致 |
|  | 形式 | 自然循环、露天布置 | 形式 |  | 自然循环、露天布置 | 一致 |
|  | 额定蒸发量 | 360t/h | 额定蒸发量 |  | 360t/h | 一致 |
|  | 额定蒸汽压力 | 9.81MPa | 额定蒸汽压力 |  | 9.81MPa | 一致 |
|  | 额定蒸汽温度 | 540℃ | 额定蒸汽温度 |  | 540℃ | 一致 |
|  | 给水温度 | 158℃ | 给水温度 |  | 158℃ | 一致 |
|  | 锅炉热效率 | 91.5% | 锅炉热效率 |  | 91.5% | 一致 |
|  | 数量 | 1 | 数量 |  | 1 | 一致 |
| 汽轮机 | 型号 | B25-8.83/0.785 | 型号 |  | B25-8.83/0.785 | 一致 |
|  | 形式 | 高温高压冲动式背压式机组 | 形式 |  | 高温高压冲动式背压式机组 | 一致 |
|  | 额定功率 | 25000kW | 额定功率 |  | 25000kW | 一致 |
|  | 额定转速 | 3000r/min | 额定转速 |  | 3000r/min | 一致 |
|  | 额定进汽量 | 194t/h | 额定进汽量 |  | 194t/h | 一致 |
|  | 主蒸汽温度 | 535℃ | 主蒸汽温度 |  | 535℃ | 一致 |
|  | 排汽温度 | 262℃ | 排汽温度 |  | 262℃ | 一致 |
|  | 数量 | 2 | 数量 |  | 2 | 一致 |
| 发电机 | 型号 | QF-30-2 | 型号 |  | QF-30-2 | 一致 |
|  | 形式 | 空冷 | 形式 |  | 空冷 | 一致 |
|  | 额定功率 | 30000kW | 额定功率 |  | 30000kW | 一致 |
|  | 额定电压 | 10.5kV | 额定电压 |  | 10.5kV | 一致 |
|  | 额定转速 | 3000r/min | 额定转速 |  | 3000r/min | 一致 |
|  | 数量 | 2 | 数量 |  | 2 | 一致 |

由上表可知，本项目主要生产设备情况无变化。

主要原辅材料

本项目原辅材料消耗见下表。

原辅材料消耗情况

| 序号 |  | 名称 | 环评报告中年用量 | 项目实际年用量 | 与环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  | 煤 | 39.744万吨 | 39.2万吨 | 基本一致 |
|  |  | 氨水（15%） | 3146.4吨 | 3145.1吨 | 基本一致 |
|  |  | 废碱液 | 10740m2 | / | 不再使用 |
|  |  | 石灰石粉 | / | 5400吨 | 脱硫工艺变更 |
|  |  | 醇基燃料 | 150吨 | 145吨 | 基本一致 |
| 能耗 |  | 新鲜水 | 636879m3/a | 636279m3/a | 基本一致 |

本项目脱硫工艺由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，因此脱硫剂由废碱液变更为石灰石粉。

水源及水平衡

本工程水源由新乡市水厂联网供水，实际水平衡见下图：

本项目实际水平衡图  单位：m3/d

生产工艺流程简介

本项目生产工艺流程及产污环节无变动，具体情况如下：

注：G——废气，S——固废，W——废水

生产工艺流程及产污环节

本工程工艺流程简述如下：

（1）锅炉产生蒸汽及发电

原煤经汽车运输至厂区新建煤库储存，经输煤系统送入炉前煤仓，再通过耐压式称重给煤机出仓，与部分热风及再循环风混合进入钢球磨煤机。合格的煤粉随气流进入粗粉分离器，细粉随气流进入细粉分离器，分离出的细粉进入煤粉仓，煤粉通过煤粉仓下部的叶轮给粉机分别由热风送入锅炉燃烧器燃烧。粗粉分离器出来的粗粉返回磨煤机继续研磨；细粉分离器的出风带着部分细粉由排粉风机抽出，一部分进入磨煤机参与再循环，一部分由锅炉的燃尽风喷口进入炉膛参与燃烧，将锅炉水变成高温高压蒸汽，使燃料的化学能转变为热能。

产生的高温高压蒸汽送往汽轮机做功热能转变成机械能，汽轮机带动发电机将机械能转化为电能。2025年正常情况下，新建2×25MW发电机发出的电力扣除厂用电和新乡化纤股份有限公司二期生产线用电需求外，电力缺口27.5MW，当停一台25MW机组时，电力缺口48.75MW；盈余的电力通过110kV退城入园变电站送入系统，缺口的电力通过110kV退城入园变电站由系统倒送。因此新建2×25MW电厂以自发自用为目的，并网基本不上网，新乡化纤股份有限公司二期生产线缺口的电力由电力系统补充，电力系统作为新乡化纤股份有限公司二期生产线的备用和补充电源。

（2）锅炉烟气处理

煤燃烧产生的高温烟气由炉膛出来，含有颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物，需要进行处理后排放。本项目锅炉烟气采用低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法湿式脱硫+湿式电除尘系统净化后经一根67.5m高排气筒排放，SCR脱硝采用氨水为还原剂。

（3）除灰渣系统

锅炉配一台电袋复合除尘器，除尘器有8个灰斗，每个灰斗下配一台料封泵，共设8台料封泵，锅炉的灰通过两条管线送往灰库。灰斗中的干灰，采用气力除灰方式，将干灰输送到灰库，库底设干湿两种卸灰方式，灰库中的灰可用干灰散装机装车，也可由双轴搅拌机加湿后装车。定期放灰然后用自卸汽车外运。

锅炉内的渣经干式排渣机、破碎机、斗链式输送机送入渣仓。除渣系统采用风冷式干渣机，锅炉渣首先落入渣井，由风冷式干渣机冷却后，然后再通过链斗输渣机输送至渣库，定期由汽车外运至综合利用厂。

为防止二次扬尘，厂内除灰渣系统设计为密封系统。灰渣全部综合利用，故本期工程不设永久灰渣场。新乡化纤股份有限公司签有相关协议，委托第三方承包灰渣的装卸、输送及外供工作。灰渣用作建筑工程中混凝土、砂浆的掺合料，或建材工业中生产砌块砖、墙板的材料，或道路工程中的基础材料等。

（4）脱盐水系统

根据目前市政自来水水质及锅炉汽水系统对锅炉补给水的水质要求等，拟采用以下锅炉补给水处理系统流程：

脱盐水制备工艺流程及产污环节

原水首先经多介质过滤器过滤，去除水中的悬浮或胶态杂质，为后续净化提供条件，过滤器定期进行反冲洗，反冲洗过程产生废水。过滤介质定期更换，为固废。处理后的水进行RO反渗透处理，处理后的浓水全部回用；反渗透产生的清水依次进入阳床、阴床、混床进行离子交换处理。阳床内放置阳离子交换树脂，主要用于去除水中的钙镁等阳离子，使水质得到软化；阴床内放置阴离子交换树脂，去除水中的阴离子；混床内分层放置阳离子交换树脂和阴离子交换树脂，进一步去除水中的阴阳离子，以达到脱盐的目的。

离子交换树脂需定期进行再生，再生过程产生的废水进入污水处理站酸性废水处理单元进行处理后排放。离子交换树脂需定期更换，为固废。

产污环节及治理措施

本项目产污环节及治理措施情况见下表：

产污环节一览表

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物、氨 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+58m排气筒 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法湿式脱硫+湿式电除尘+67.5m排气筒 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 碎煤机室 | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 灰库 | 粉尘 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 一致 |
|  | 渣仓 | 粉尘 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 一致 |
|  | 受煤坑 | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 原煤仓 | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+33m排气筒（高于仓顶3m）排放 | 收集后经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 醇基燃料储罐 | 非甲烷总烃 | 引入现有170t/h锅炉燃烧后经锅炉排气筒排放 | 引入本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 煤库 | 粉尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 一致 |
|  | 氨储罐 | 氨 | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 一致 |
| 废水 | 脱硫系统排水 | pH、镉、铅、汞、砷 | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | 一致 |
|  | 反冲洗废水 | pH、COD、SS | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 一致 |
|  | 树脂再生废水 |  |  |  |  |
|  | 反渗透浓水 | COD、SS | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 | 一致 |
|  | 湿式电除尘废水 |  | 回用于脱硫 | 回用于脱硫 | 一致 |
|  | 锅炉排污水 |  |  |  | 一致 |
| 噪声 | 各种泵类、风机等 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 基础减振、厂房隔声 | 一致 |
| 固废 | 除尘系统 | 干灰 | 外运综合利用 | 外运综合利用 | 一致 |
|  | 锅炉 | 炉渣 |  |  | 一致 |
|  | 脱硫废水预处理 | 沉渣 | 鉴别后属于一般固废则外运综合利用，若属于危废则定期委托有资质的单位处理 | / | 不再产生 |
|  |  | 脱硫石膏 | / | 不在厂内储存，直接外售综合利用 | 脱硫工艺变更 |
|  | 脱盐水制备系统 | 废过滤介质 | 送垃圾填埋场填埋 | 送垃圾填埋场填埋 | 一致 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 厂家回收 | 厂家回收 | 一致 |
|  | 脱硝设施 | 废催化剂 | 危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 一致 |

治理措施变动分析：

（1）废气治理措施

①锅炉废气

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，锅炉废气排气筒由58m增加至67.5m。不新增排放污染物种类，同时根据检测报告可知，锅炉废气未新增污染物排放量，排气筒高度增加后对周围环境的影响降低，不属于重大变动。

②原煤仓废气

本项目原煤仓粉尘由“经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放”变更为“经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

③醇基燃料储罐废气

本项目醇基燃料储罐废气由“经现有170t/h锅炉燃烧后通过该锅炉排气筒排放”变更为“经本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

（2）固废

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，导致产生的固废发生变化。钠碱法（废碱液）湿式脱硫会产生沉渣，石灰石-石膏法脱硫会产生脱硫石膏，故本项目脱硫产生的固废由环评中的沉渣变更为脱硫石膏，脱硫石膏属于一般固废，不在厂内储存，直接外运综合利用，对照生态环境部办公厅环办〔2015〕52号文中《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，能够满足验收要求。

除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

  - 3.8项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设中性质、规模、地点等方面均与环评及批复要求一致，与环评及批复不一致的地方有：

（1）废气治理措施

①锅炉废气

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，锅炉废气排气筒由58m增加至67.5m。不新增排放污染物种类，同时根据检测报告可知，锅炉废气未新增污染物排放量，排气筒高度增加后对周围环境的影响降低，不属于重大变动。

②原煤仓废气

本项目原煤仓粉尘由“经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放”变更为“经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

③醇基燃料储罐废气

本项目醇基燃料储罐废气由“经现有170t/h锅炉燃烧后通过该锅炉排气筒排放”变更为“经本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

（2）固废

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，导致产生的固废发生变化。钠碱法（废碱液）湿式脱硫会产生沉渣，石灰石-石膏法脱硫会产生脱硫石膏，故本项目脱硫产生的固废由环评中的沉渣变更为脱硫石膏，脱硫石膏属于一般固废，不在厂内储存，直接外运综合利用，对照生态环境部办公厅环办〔2015〕52号文中《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，能够满足验收要求。

综上，各变化均不影响产能，不改变排污，不属于重大变动。

本项目实际建设情况与生态环境部办公厅环办〔2015〕52号文中《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《清单》）对比分析见下表。

本项目与《清单》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.由热电联产机组、矸石综合利用机组变为普通发电机组，或由普通发电机组变为矸石综合利用机组。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 2.热电联产机组供热替代量减少10%及以上。 |  |  |
| 规模 | 3.单机装机规模变化后超越同等级规模。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4.锅炉容量变化后超越同等级规模。 |  |  |
| 地点 | 5.电厂（含配套灰场）重新选址；在原厂址（含配套灰场）或附近调整（包括总平面布置发生变化）导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6.锅炉类型变化后污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7.冷却方式变化。 |  |  |
|  | 8.排烟形式变化（包括排烟方式变化、排烟冷却塔直径变大等）或排烟高度降低。 |  |  |
| 环境保护措施 | 9.烟气处理措施变化导致废气排放浓度（排放量）增加或环境风险增大。 | 锅炉烟气脱硫设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，根据检测报告及总量核算，锅炉废气中二氧化硫排放浓度（排放量）未增加。 | 不属于 |
|  | 10.降噪措施发生变化，导致厂界噪声排放增加（声环境评价范围内无环境敏感点的项目除外）。 | 无变动 |  |

由上表可知，本项目无重大变动，能够满足验收要求。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

1、建设情况

本项目员工全部从现有职工中调剂，因此不新增生活污水。本项目废水主要有：脱硫系统排水、反渗透浓水、反冲洗废水、树脂再生废水、湿式电除尘废水及锅炉排污水。其中，湿式电除尘废水及锅炉排污水全部直接回用于脱硫；脱硫系统排水“混凝沉淀”处理后部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣；反渗透浓水部分回用于2台170t/h锅炉的灰渣调湿或冷渣，其他全部用于现运行的3台老锅炉的炉渣补充用水；反冲洗废水和树脂再生废水进入厂区内酸性废水处理系统处理后经厂区总排口排放。

2、环评批复要求

本项目员工全部从现有职工中调剂，因此不新增生活污水。本项目废水主要有：脱硫系统排水、反渗透浓水、反冲洗废水、树脂再生废水、湿式电除尘废水及锅炉排污水。其中，湿式电除尘废水及锅炉排污水全部直接回用于脱硫；脱硫系统排水“混凝沉淀”处理后部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣；反渗透浓水部分回用于2台170t/h锅炉的灰渣调湿或冷渣，其他全部用于现运行的3台老锅炉的炉渣补充用水；反冲洗废水和树脂再生废水进入厂区内酸性废水处理系统处理后经厂区总排口排放。

3、对比分析

本项目污水治理措施实际建设情况与环评及批复要求一致，能满足其要求。具体情况见下表：

废水治理措施一览表

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废水 | 脱硫系统排水 | pH、镉、铅、汞、砷 | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | 一致 |
|  | 反冲洗废水 | pH、COD、SS | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 一致 |
|  | 树脂再生废水 |  |  |  |  |
|  | 反渗透浓水 | COD、SS | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 | 一致 |
|  | 湿式电除尘废水 |  | 回用于脱硫 | 回用于脱硫 | 一致 |
|  | 锅炉排污水 |  |  |  | 一致 |

由上表可知，本项目废水治理措施无变动。

废气

1、建设情况

锅炉废气经“低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法湿式脱硫+湿式电除尘”工艺处理后经1根67.5m高排气筒有组织排放；碎煤粉尘经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；受煤坑粉尘经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；原煤仓粉尘经收集后经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放；密闭灰库、渣仓各设1套袋式除尘器处理后高于仓顶3m排放；醇基燃料储罐引入本项目360t/h锅炉燃烧后经锅炉排气筒排放。

2、环评批复要求

锅炉废气经“低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘”工艺处理后经不低于58m排气筒有组织排放；煤库采用封闭式干煤库，采用水喷淋抑尘措施；碎煤粉尘经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；受煤坑粉尘经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；原煤仓粉尘经袋式除尘器处理后33m排气筒排放；密闭灰库、渣仓各设1套袋式除尘器处理后高于仓顶3m排放；皮带输送采用密闭输送。废气经处理后均能达标排放。

3、对比分析

本项目废气治理措施实际建设情况与环评及批复对比情况见下表：

项目废气污染物情况及治理措施情况

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物、氨 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+58m排气筒 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法湿式脱硫+湿式电除尘+67.5m排气筒 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 碎煤机室 | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 灰库 | 粉尘 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 一致 |
|  | 渣仓 | 粉尘 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 一致 |
|  | 受煤坑（地下煤斗下料） | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 原煤仓 （皮带输送出口） | 粉尘 | 收集后经袋式除尘器处理+33m排气筒（高于仓顶3m）排放 | 收集后经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 醇基燃料储罐 | 非甲烷总烃 | 引入现有170t/h锅炉燃烧后经锅炉排气筒排放 | 引入本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 煤库 | 粉尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 一致 |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 密闭输送 | 密闭输送 | 一致 |
|  | 氨储罐 | 氨 | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 一致 |

废气治理措施变动分析：

①锅炉废气

本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，锅炉废气排气筒由58m增加至67.5m。不新增排放污染物种类，同时根据检测报告可知，锅炉废气未新增污染物排放量，排气筒高度增加后对周围环境的影响降低，不属于重大变动。

②原煤仓废气

本项目原煤仓粉尘由“经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放”变更为“经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

③醇基燃料储罐废气

本项目醇基燃料储罐废气由“经现有170t/h锅炉燃烧后通过该锅炉排气筒排放”变更为“经本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放”处理，企业根据实际建设情况优化环保措施，不新增排放污染物种类及污染物排放量，不属于重大变动。

集气罩

车间封闭

噪声

本项目运营期噪声主要为碎煤机、引风机等设备运行时产生的机械噪声，噪声治理措施情况见下表。

本项目噪声治理措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减震、隔音 | 减震、隔音 | 一致 |

本项目噪声治理措施实际建设情况与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。

固体废物

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括除尘系统干灰、锅炉炉渣、脱硫石膏、脱盐水制备产生的废过滤介质、废离子交换树脂；危险废物为脱硝设施废催化剂。

本项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

固体废物种类及处置措施

| 固废性质 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 一般固废 | 除尘系统 | 干灰 | 一般固废，外运综合利用 | 一般固废，外运综合利用 | 一致 |
|  | 锅炉 | 炉渣 | 一般固废，外运综合利用 | 一般固废，外运综合利用 | 一致 |
|  | 脱盐水制备系统 | 废过滤介质 | 一般固废，送垃圾填埋场填埋 | 一般固废，送垃圾填埋场填埋 | 一致 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 一般固废，厂家回收 | 一般固废，厂家回收 | 一致 |
|  | 废气治理 | 脱硫石膏 | / | 一般固废，不在厂内储存，直接外售综合利用 | 脱硫工艺变更，新增脱硫石膏 |
| 危险废物 | 脱硝设施 | 废催化剂 | 危险废物，危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 危险废物，危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 一致 |
|  | 脱硫废水预处理 | 沉渣 | 鉴别后属于一般固废则外运综合利用，若属于危废则定期委托有资质的单位处理。 | / | 脱硫工艺变更，不再产生 |

由本项目锅炉废气脱硫环保设施由“钠碱法（废碱液）湿式脱硫”变更为“石灰石-石膏法脱硫”，导致产生的固废发生变化。钠碱法（废碱液）湿式脱硫会产生沉渣，石灰石-石膏法脱硫会产生脱硫石膏，故本项目脱硫产生的固废由环评中的沉渣变化为脱硫石膏，脱硫石膏属于一般固废，对照生态环境部办公厅环办〔2015〕52号文中《关于火电建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动，能够满足验收要求。

其他环境保护设施

环境风险防范设施

项目环境风险防范措施落实情况见下表。

环境风险防范措施落实情况一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐区围堰、导流槽，储罐区防渗 | 已落实 |
| 2 | 生产车间、仓库导流槽、液体收集备用储罐 | 已落实 |
| 3 | 事故水池1000m3（依托现有） | 已落实 |
| 4 | 个人防护装备、应急器材、消防器材 | 已落实 |
| 5 | 泡沫灭火消防车1辆（依托现有） | 已落实 |
| 6 | 洗眼器，事故应急柜，急救药品 | 已落实 |
| 7 | 罐区、生产车间、仓库安装可燃气体自动监测和报警装置 | 已落实 |

规范化排污口、监测设施

本项目已按照要求建设规范化废气排放口，排放口已配套建设废气监测设施，包括监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。废水排放口已按照要求安装在线检测装置，检测因子为流量、COD、氨氮、总磷、总氮。

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资34945.26万元，实际环保投资1847万元，环保投资占总投资的5.29%，“三同时”环保验收及环保投资落实情况见下表。

项目“三同时”环保验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 治理措施 | 落实情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 |  | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+58m排气筒 安装在线监测设备并与环保部门联网 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘+1根67.5m排气筒排放 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3的要求； 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中35kg/h的限值要求，以及新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中氨≤8.0mg/m3的要求 |
|  | 醇基燃料储罐 |  | 引入现有170t/h锅炉燃烧后经80m排气筒排放 | 通入本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 豫环攻坚办〔2017〕162号文－其他行业-非甲烷总烃80mg/m3 |
|  | 煤库 |  | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中3.5kg/h（15m排气筒）、27.8kg/h（33m排气筒）、7.61kg/h（21m排气筒）的要求 |
|  | 碎煤机室 |  | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 |  |
|  | 灰库 |  | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 |  |
|  | 渣仓 |  | 袋式除尘器+高于仓顶3m排放 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 |  |
|  | 受煤坑（地下煤斗下料） |  | 收集后经袋式除尘器处理+15m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 |  |
|  | 皮带输送 |  | 密闭输送 | 密闭输送 |  |
|  | 原煤仓（皮带输送出口） |  | 收集后经袋式除尘器处理+33m排气筒（高于仓顶3m）排放 | 经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放 |  |
|  | 氨储罐 |  | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 储罐大小呼吸废气无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1氨厂界1.5 mg/m3的要求 |
| 废水 | 反冲洗废水 |  | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 厂区污水处理站处理后经管网排入小店污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级（化纤浆粕工业）COD 300mg/L、氨氮25mg/L、总磷1.0mg/L、SS 150mg/L和BOD5 100mg/L；排污许可证废水污染物最高允许排放浓度COD 300mg/L、氨氮15mg/L、SS 280mg/L；小店污水处理厂收水标准TN40mg/L |
|  | 树脂再生废水 |  |  |  |  |
|  | 脱硫系统排水 |  | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | 部分回用于煤场喷淋用水，部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣 | / |
|  | 反渗透浓水 |  | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 | 部分回用于现有170t/h锅炉灰渣调湿或冷渣，部分回用于现有锅炉炉渣补充用水 |  |
|  | 湿式电除尘废水 |  | 回用于脱硫 | 回用于脱硫 |  |
|  | 锅炉排污水 |  |  |  |  |
| 固废 | 除尘系统 | 干灰 | 外运综合利用 | 外运综合利用 | / |
|  | 锅炉 | 炉渣 |  |  |  |
|  | 脱硫废水预处理 | 沉渣 | 鉴别后确定 | 沉渣不再产生，新增脱硫石膏不在厂内储存，直接外运综合利用 |  |
|  | 脱盐水制备 | 废过滤介质 | 送垃圾填埋场填埋 | 送垃圾填埋场填埋 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  | 脱盐水制备 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 | 厂家回收 |  |
|  | 脱硝设施 | 废催化剂 | 依托现有危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 依托现有危废间暂存，定期委托有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 噪声 | 钢球磨煤机、风机等 |  | 减振、隔声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 风险防范 |  |  | 事故水池1000m3（依托现有），新建配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，醇基燃料储罐区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | 事故水池1000m3（依托现有），新建配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，醇基燃料储罐区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | / |
| 监控 |  |  | 锅炉烟囱安装在线监测设备并与环保部门联网 | 锅炉烟囱安装在线监测设备并与环保部门联网 | / |
|  |  |  | 总用电处、主要生产设施和污染治理设施处安装用电监控设施 | 总用电处、主要生产设施和污染治理设施处安装用电监控设施 | / |
|  |  |  | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控 | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控 | / |

本项目环保投资落实情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 1827 | “低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘+67.5m排气筒”1套；在线监测设备1套；全封闭式储煤场+喷雾洒水降尘；其他粉尘：袋式除尘器6个、排气筒6根 |
| 2 | 噪声治理 | 10 | 选用低噪声设备，减振、隔声 |
| 3 | 废水治理 | / | 依托现有污水处理系统处理 |
| 4 | 固废治理 | / | 依托现有一般固废间、危险废物暂存间1座 |
| 5 | 风险防范 | 10 | 事故水池1000m3（依托现有），新建配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，醇基燃料储罐区安装可燃气体自动监测和报警装置等 |
| 合计 |  | 1847 | 占工程总投资的5.29% |

环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

建设项目环评报告书的主要结论

废水治理措施

本项目建成后全厂废水排放量为29188.65m3/d，经污水处理站处理后主要污染物的排放浓度为COD97.11mg/L、氨氮8.02mg/L、SS 80.4mg/L、TP 0.16mg/L、TN 21.6mg/L、BOD 23.05mg/L，各污染因子均能满足经开区应急和生态环境管理局出具的该项目环境影响评价标准的意见的要求，进入小店污水处理厂进一步处理后排入大沙河。

废气治理措施

原煤仓粉尘：经袋式除尘器处理后经33m排气筒排放，粉尘排放浓度为9.2mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求；排气筒高33m（原煤仓高30m），排放速率为0.1104kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中27.8kg/h（33m排气筒）的要求。

本项目醇基燃料储存过程中大小呼吸会产生非甲烷总烃，企业拟将其通入现有170t/h锅炉内进行燃烧，之后通过锅炉80m排气筒排放。本项目非甲烷总烃经锅炉燃烧后排放浓度为0.0004mg/m3，浓度较小，评价认为不会对锅炉废气的非甲烷总烃浓度产生明显影响。

煤库粉尘及皮带输送粉尘：采用全封闭式储煤场且对煤堆场进行喷雾洒水降尘。本项目煤转运过程采用密闭皮带进行输送，有少量粉尘可通过缝隙等外溢。本项目煤库粉尘及皮带输送粉尘排放量为1.51t/a。

氨水储罐大小呼吸废气：氨排放量为0.1570t/a。

经预测，本项目建成后厂界无组织废气氨浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新改扩建二级氨1.5mg/m3的厂界标准限值要求。

经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。

固体废物治理措施

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废除尘系统干灰、锅炉炉渣，交由第三方承包外运综合利用；一般固废脱盐水制备产生的废过滤介质送垃圾填埋场填埋，废离子交换树脂由厂家回收；脱硫废水预处理沉渣鉴别后确定；危险废物包括脱硝设施废催化剂，危废间暂存，定期委托有资质的单位处理。各种固废均能实现合理处置。

噪声治理措施

工程高噪声源主要为汽轮机、水泵、送风机、引风机、碎煤机等，经减振、隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

评价总结论

新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

审批部门审批决定

新乡市生态环境局关于《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》的批复

新环书审〔2021〕10号

新乡化纤股份有限公司：

你单位上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司环评工程师杜俊平主持编制完成的《新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局的审查意见均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局长办公会研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资34945.26万元，在新乡经济技术开发区新乡化纤股份有限公司新厂区建设新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生产废水经新乡化纤股份有限公司新厂区现有污水处理站酸性废水处理单元（处理工艺为“中和廊道+沉淀池+pH调节池”）进行处理，处理后废水经管网进入小店污水处理厂进一步处理，出水水质须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级、排污许可证最高允许排放浓度要求及小店污水处理厂收水标准要求。

2、废气：锅炉废气经“低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘”处理后经58米高烟囱排放，污染物排放须满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424—2017)颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3的要求及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中氨35kg/h，新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中氨8.0mg/m3的要求。

碎煤粉尘、受煤坑粉尘分别经袋式除尘器处理后分别经15米排气筒排放，灰库粉尘、渣仓粉尘分别经各自的袋式除尘器处理后高于仓顶3米排放，原煤仓粉尘经袋式除尘器处理后经33米排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。

醇基燃料储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃通入现有170t/h锅炉内进行燃烧，之后通过锅炉80米高烟囱排放。

对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。颗粒物无组织排放须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》0.5mg/m3限值要求；氨无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界1.5mg/m3限值要求。

3、噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。危险废物及时委托有资质单位进行处置，避免对环境造成二次污染。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（五）落实地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染地下水。

（六）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、按照环评要求对公司老煤棚进行“以新带老”整改，减少无组织排放。本项目建成后，新乡化纤老厂区（凤泉厂区）开始实施搬迁，停用老厂区两台65t/h锅炉，待老厂区生产线搬迁完成后老厂区锅炉全部拆除。

五、本项目污染物总量控制指标为：COD0.1263t/a、SO287.6355t/a、N0x142.56t/a、颗粒物27.8633t/a、VOCs0.0006t/a；项目建成后全厂主要污染物总量控制指标为：COD388.3304t/a、NH3-N19.4102t/a、SO2205.3055t/a、NOx305.9373t/a、颗粒物48.9351t/a、VOCs70.6138t/a。

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。当地生态环境主管部门负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年5月18日

验收监测评价标准

污染物排放标准

本项目废气排放标准值见下表。

本项目排放标准

| 污染 类别 | 执行标准 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017） | 6%基准氧含量 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 35mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 50mg/m3 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.03mg/m3 |
|  | 新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案 | / | 氨 | 8.0mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 表2 |  | 35kg/h |
|  |  | 表1 |  | 厂界1.5mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2二级 | 颗粒物 | 3.5kg/h（15m排气筒） |
|  |  |  |  | 7.61kg/h（21m排气筒） |
|  |  |  |  | 27.8kg/h（33m排气筒） |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业） | / | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  |  | 0.5mg/m3（无组织排放） |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 附件1 | 非甲烷总烃 | 80mg/m3 |
| 废水污染物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 | 化纤浆粕工业 | COD | 300mg/L |
|  |  | 其他排污单位 | SS | 150mg/L |
|  |  | 一切排污单位 | pH | 6~9 |
|  | 新乡化纤新厂区排污许可证废水最高允许排放浓度 |  | 氨氮 | 15mg/L |
|  | 小店污水处理厂收水标准 |  | TN | 40mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |  | 噪声 | 昼65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

总量控制指标

本项目污染物总量控制指标为：COD0.1263t/a、SO287.6355t/a、N0x142.56t/a、颗粒物27.8633t/a、VOCs0.0006t/a

验收监测内容

验收期间工况要求

验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计规模（t/h） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.15 | 360 | 295.2 | 82 |
| 2024.10.16 | 360 | 295.2 | 82 |
| 2024.11.11 | 360 | 288.0 | 80 |
| 2024.11.12 | 360 | 288.0 | 80 |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷均大于75%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

验收检测内容

根据该项目环评批复，监测内容详见下表。

废气监测内容一览表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 锅炉出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、非甲烷总烃 | 3次/1天，监测2天 |
|  | 碎煤机室袋式除尘器出口 | 颗粒物 |  |
|  | 受煤坑袋式除尘器进口、出口 |  |  |
|  | 原煤仓1袋式除尘器出口 |  |  |
|  | 原煤仓2袋式除尘器进口、出口 |  |  |
|  | 灰库袋式除尘器进口、出口 |  |  |
|  | 渣仓袋式除尘器进口、出口 |  |  |
| 无组织废气 | 上风向1# | 颗粒物、氨、臭气浓度 | 4次/1天，监测2天 |
|  | 下风向2# |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |
| 废水 | 全厂总排口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、流量 |  |
| 噪声 | 东厂界 | 连续等效A声级 | 1次/昼夜间，监测2天 |
|  | 西厂界 |  |  |
|  | 南厂界 |  |  |
|  | 北厂界 |  |  |

检测布点示意图如下：

噪声监测点位示意图

检测分析方法及质量保证

检测分析方法

本项目污染物监测内容主要为废气、废水和噪声监测，监测仪器及分析方法见下表：

污染物监测项目分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称及仪器型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 气相色谱仪GC112N | 0.07mg/m3(以碳计) |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 十万分之一电子天平PT-85S | 1.0mg/m3 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单 | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D | 1.0mg/m3 |
|  |  | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022 | 十万分之一电子天平PT-85S | 7μg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200D | 3mg/m3 |
|  | 汞及其化合物 | 固定污染源汞的测定冷原子吸收分光光度法（暂行）HJ543-2009 | 冷原子荧光测汞仪ZYG-II | 0.0025mg/m3 |
|  | 氨气 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 有组织：0.25mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织：0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | 无臭气体制备一体机550-25 | 10（无量纲） |
| 废水 | pH值 | pH值的测定电极法HJ1147-2020 | 便携式pH计PHS-4 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A级 | 4mg/L |
|  | 五日生化需 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 | 溶解氧分析仪 | 0.5mg/L |
|  | 氧量 | 稀释与接种法HJ505-2009 | SD90732 |  |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-89 | 万分之一电子天平JJ224BC | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 可见分光光度计上海佑科721/3级 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 多功能声级计AWA5688/2级 | / |
| 备注：ND表示未检出或低于检出限。 |  |  |  |  |

监测质量控制和质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照《固定污染源颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。

1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。

2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

监测结果及评价

生产工况

验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计规模（t/h） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.15 | 360 | 295.2 | 82 |
| 2024.10.16 | 360 | 295.2 | 82 |
| 2024.11.11 | 360 | 288.0 | 80 |
| 2024.11.12 | 360 | 288.0 | 80 |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷均大于75%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。

污染物排放监测结果

废气

（1）有组织排放

锅炉废气检测结果

| 检测点位 |  | 锅炉出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2024.10.15 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 290556 | 289511 | 290455 |
| 含氧量（%） |  | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.4 | 2.1 | 1.7 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.407 | 0.608 | 0.494 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 10 | 10 | 10 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 9 | 9 | 9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.91 | 2.90 | 2.90 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 37 | 37 | 36 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 35 | 34 | 34 |
|  | 排放速率（kg/h） | 10.8 | 10.7 | 10.5 |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 6.92 | 6.48 | 6.03 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.01 | 1.88 | 1.75 |
| 检测点位 |  | 锅炉出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.10.16 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 279003 | 281072 | 296299 |
| 含氧量（%） |  | 5.2 | 4.8 | 5.1 |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.9 | 2.5 | 2 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.53 | 0.703 | 0.593 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 10 | 11 | 10 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 10 | 10 | 9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.79 | 3.09 | 2.96 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 34 | 35 | 33 |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 32 | 32 | 29 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.49 | 9.84 | 9.78 |
| 汞及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 6.78 | 6.85 | 6.44 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.89 | 1.93 | 1.91 |
| 检测点位 |  | 锅炉出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.11.11 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 288848 | 258140 | 261895 |
| 非甲烷总体 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |
| 检测点位 |  | 锅炉出口 |  |  |
| 采样时间 |  | 2024.11.12 |  |  |
| 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（m3/h） |  | 279907 | 342276 | 377005 |
| 非甲烷总体 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |

颗粒物排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 标干流量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.15 | 碎煤机室袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 5.7 | 4.17×10-2 | 7319 |
|  |  |  | 第2次 | 6.5 | 4.72×10-2 | 7268 |
|  |  |  | 第3次 | 5.9 | 4.27×10-2 | 7239 |
| 2024.10.16 | 碎煤机室袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 6.2 | 4.63×10-2 | 7470 |
|  |  |  | 第2次 | 6.9 | 5.11×10-2 | 7412 |
|  |  |  | 第3次 | 5.7 | 4.28×10-2 | 7504 |
| 2024.10.15 | 受煤坑袋式除尘器进口 | 颗粒物 | 第1次 | 65.5 | 0.177 | 2698 |
|  |  |  | 第2次 | 67.8 | 0.183 | 2701 |
|  |  |  | 第3次 | 66.1 | 0.173 | 2620 |
|  | 受煤坑袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 6.3 | 1.65×10-2 | 2620 |
|  |  |  | 第2次 | 6.7 | 1.83×10-2 | 2729 |
|  |  |  | 第3次 | 5.8 | 1.57×10-2 | 2707 |
| 2024.10.16 | 受煤坑袋式除尘器进口 | 颗粒物 | 第1次 | 72.5 | 0.191 | 2630 |
|  |  |  | 第2次 | 70.3 | 0.186 | 2651 |
|  |  |  | 第3次 | 71.6 | 0.194 | 2711 |
|  | 受煤坑袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 7.1 | 1.96×10-2 | 2762 |
|  |  |  | 第2次 | 6.5 | 1.75×10-2 | 2692 |
|  |  |  | 第3次 | 6.1 | 1.65×10-2 | 2705 |
| 2024.10.15 | 原煤仓1袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 7.0 | 3.49×10-2 | 4988 |
|  |  |  | 第2次 | 6.6 | 3.34×10-2 | 5056 |
|  |  |  | 第3次 | 7.2 | 3.92×10-2 | 5451 |
| 2024.10.16 | 原煤仓1袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 6.3 | 3.21×10-2 | 5091 |
|  |  |  | 第2次 | 7.0 | 3.53×10-2 | 5036 |
|  |  |  | 第3次 | 6.8 | 3.41×10-2 | 5022 |
| 2024.10.15 | 原煤仓2袋式除尘器进口 | 颗粒物 | 第1次 | 68.9 | 0.62 | 8996 |
|  |  |  | 第2次 | 70.7 | 0.635 | 8986 |
|  |  |  | 第3次 | 69.5 | 0.621 | 8934 |
|  | 原煤仓2袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 6.7 | 6.13×10-2 | 9144 |
|  |  |  | 第2次 | 7.0 | 6.35×10-2 | 9077 |
|  |  |  | 第3次 | 6.3 | 5.70×10-2 | 9052 |
| 2024.10.16 | 原煤仓2袋式除尘器进口 | 颗粒物 | 第1次 | 69.0 | 0.616 | 8924 |
|  |  |  | 第2次 | 71.2 | 0.637 | 8953 |
|  |  |  | 第3次 | 70.6 | 0.63 | 8921 |
|  | 原煤仓2袋式除尘器出口 | 颗粒物 | 第1次 | 6.6 | 6.01×10-2 | 9109 |
|  |  |  | 第2次 | 6.0 | 5.48×10-2 | 9126 |
|  |  |  | 第3次 | 6.2 | 5.65×10-2 | 9109 |
| 2024.11.11 | 灰库袋式除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 第1次 | 4.1 | 4.96×10-2 | 12100 |
|  |  |  | 第2次 | 4.5 | 5.27×10-2 | 11713 |
|  |  |  | 第3次 | 4.3 | 5.02×10-2 | 11664 |
| 2024.11.12 | 灰库袋式除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 第1次 | 4.6 | 5.45×10-2 | 11853 |
|  |  |  | 第2次 | 4.3 | 5.04×10-2 | 11724 |
|  |  |  | 第3次 | 4.5 | 5.40×10-2 | 12004 |
| 2024.11.11 | 渣仓袋式除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 第1次 | 3 | 1.26×10-2 | 4208 |
|  |  |  | 第2次 | 3.3 | 1.38×10-2 | 4185 |
|  |  |  | 第3次 | 3.1 | 1.30×10-2 | 4181 |
| 2024.11.12 | 渣仓袋式除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 第1次 | 3.1 | 1.42×10-2 | 4570 |
|  |  |  | 第2次 | 3.4 | 1.53×10-2 | 4504 |
|  |  |  | 第3次 | 3.2 | 1.45×10-2 | 4525 |

综上可知，锅炉废气经治理后颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3、二氧化硫最大排放浓度为9mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为35mg/m3、汞及其化合物排放浓度未检出，能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3的限值要求，锅炉废气氨最大排放浓度为6.92mg/m3、最大排放速率为2.01kg/h，能够满足新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中8.0mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中35kg/h的限值要求；非甲烷总烃经治理后最大排放浓度为7.13mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3的限值要求；碎煤机室产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为6.9mg/m3、最大排放速率为5.11×10-2kg/h，受煤坑产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.1mg/m3、最大排放速率为1.96×10-2kg/h，原煤仓1产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.2mg/m3、最大排放速率为3.92×10-2kg/h，原煤仓2产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.0mg/m3、最大排放速率为6.35×10-2kg/h，灰库产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为4.6mg/m3、最大排放速率为5.45×10-2kg/h，渣仓产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为1.53×10-2kg/h，各排放口颗粒物排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，其中碎煤机室、受煤坑产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.61kg/h（21m排气筒）的要求，渣仓产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.61kg/h（21m排气筒）的要求，灰库、原煤仓（1、2）产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中27.8kg/h（33m排气筒）的要求。

（2）无组织排放

无组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测项目 |  | 采样日期/检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 第4次 |  |
| 上风向1# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.217 |  | 0.22 |  | 0.214 |  | 0.2 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向2# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.247 |  | 0.251 |  | 0.244 |  | 0.255 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向3# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.269 |  | 0.263 |  | 0.258 |  | 0.26 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向4# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.273 |  | 0.264 |  | 0.27 |  | 0.267 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 检测点位 | 检测项目 |  | 采样日期/检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 第4次 |  |
| 上风向1# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.193 |  | 0.207 |  | 0.21 |  | 0.205 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向2# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.243 |  | 0.249 |  | 0.252 |  | 0.247 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向3# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.258 |  | 0.252 |  | 0.25 |  | 0.259 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 下风向4# | 颗粒物（mg/m3） |  | 0.263 |  | 0.267 |  | 0.271 |  | 0.266 |  |
|  | 氨（mg/m3） |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  | ＜10 |  |
| 气象参数记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 频次 | 气压（kPa） |  | 风速（m/s） |  | 气温（℃） |  | 天气情况 |  | 风向 |
| 2024.10.15 | 第1次 | 101.2 |  | 2.2 |  | 24.1 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第2次 | 101 |  | 2.3 |  | 25.3 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第3次 | 101 |  | 2.3 |  | 25.6 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第4次 | 101.2 |  | 2.5 |  | 101.2 |  | 多云 |  | 东南 |
| 2024.10.16 | 第1次 | 101.6 |  | 2.3 |  | 18.9 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第2次 | 101.1 |  | 2.2 |  | 23.2 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第3次 | 101 |  | 2.2 |  | 24.1 |  | 多云 |  | 东南 |
|  | 第4次 | 101 |  | 2.3 |  | 23.9 |  | 多云 |  | 东南 |

由上表可知，厂界无组织污染物最大排放浓度分别为：颗粒物0.273mg/m3、氨0.09mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业）0.5mg/m3的限值要求，氨和臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放浓度氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

    - 废水

废水检测结果如下：

废水检测结果一览表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 2024.10.15 | 全厂总排口 | pH值 | 无量纲 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 22 | 25 | 27 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 21.2 | 22.3 | 22.7 | 21.3 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | 14 | 18 | 15 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.78 | 3.49 | 3.43 | 3.45 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.39 | 1.51 | 1.36 | 1.43 |
|  |  | 流量 | m3/d | 30885.18 |  |  |  |
| 2024.10.16 | 全厂总排口 | pH值 | 无量纲 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 17 | 19 | 16 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 19.4 | 22.5 | 20.9 | 21.2 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 18 | 16 | 17 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.84 | 3.7 | 3.67 | 3.51 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 1.29 | 1.34 | 1.46 | 1.48 |
|  |  | 流量 | m3/d | 32098.64 |  |  |  |

由上表可知，本项目厂区总排口废水实测排放浓度分别为：PH6.8~7.5、化学需氧量16～27mg/L、五日生化需氧量19.4～22.7mg/L、悬浮物14～18mg/L、氨氮3.43～3.84mg/L、总磷0.08～0.11mg/L、总氮1.29～1.51mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级PH 6~9、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量100mg/L、悬浮物150mg/L、总磷1.0mg/L的限值要求，氨氮排放浓度能够满足新乡化纤新厂区排污许可证废水最高允许排放浓度氨氮15mg/L的限值要求，总氮排放浓度能够满足小店污水处理厂收水标准总氮40mg/L的限值要求。

    - 噪声

厂界四周噪声检测结果如下：

厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq[dB(A)] |
| 东厂界 | 2024.10.15 | 昼间 | 61 |
|  |  | 夜间 | 51 |
|  | 2024.10.16 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 53 |
| 南厂界 | 2024.10.15 | 昼间 | 59 |
|  |  | 夜间 | 49 |
|  | 2024.10.16 | 昼间 | 62 |
|  |  | 夜间 | 53 |
| 北厂界 | 2024.10.15 | 昼间 | 63 |
|  |  | 夜间 | 53 |
|  | 2024.10.16 | 昼间 | 62 |
|  |  | 夜间 | 50 |
| 备注：监测期间，南厂界为共用墙不具备监测条件 |  |  |  |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为59～63dB(A)，夜间噪声值范围为49～53dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类【昼间65dB（A）、夜间55dB（A）】标准要求。

    - 污染物排放总量核算

根据环评报告，本项目新增总量指标为COD 0.1263t/a，氨氮0t/a，SO287.6355t/a，NOX142.56t/a，颗粒物25.8233t/a，非甲烷总烃0.0006t/a；根据最新申请的排污许可证，新乡化纤股份有限公司全厂总排口的出厂排放量许可量为COD 1143.2131t/a。

根据监测结果，废水总排口化学需氧量最大排放浓度为27mg/L，总排口流量为30885.18m3/d，工作时间是300d/a，检测时工况为82%，则满负荷状态下全厂COD排放量为305.09t/a；

锅炉排气筒颗粒物最大排放速率为0.703kg/h、二氧化硫最大排放速率为3.09kg/h、氮氧化物最大排放速率为10.8kg/h、非甲烷总烃未检出，锅炉工作时间为7200h/a，检测时工况为82%，则锅炉排气筒排放的污染物量分别为：颗粒物6.1727 t/a、SO2 27.1317 t/a、NOX 94.8293t/a、非甲烷总烃未检出排放量按0计；碎煤机室产生的颗粒物最大排放速率为0.0511kg/h、受煤坑产生的颗粒物最大排放速率为0.0196kg/h、原煤仓1产生的颗粒物最大排放速率为0.0392kg/h、原煤仓2产生的颗粒物最大排放速率为0.0635kg/h，各工序工作时间为7200h/a，检测时工况为82%，则碎煤机室、受煤坑、原煤仓1、原煤仓2排放的颗粒物量为1.5226 t/a；灰库产生的颗粒物最大排放速率为0.0545kg/h、渣仓产生的颗粒物最大排放速率为0.0153kg/h，各工序工作时间为7200h/a，检测时工况为80%，则灰库和渣仓排放的颗粒物量为0.6282 t/a。

综上，全厂总排口COD排放量为305.09t/a，能够满足排污许可证中全厂排放口1143.2131t/a年排放量限值要求；本项目废气污染物排放量分别为：颗粒物8.3235t/a、SO2 27.1317 t/a、NOX 94.8293t/a、非甲烷总烃0t/a能够满足本项目的总量指标（颗粒物25.8233t/a，SO2 87.6355t/a，NOX 142.56t/a，非甲烷总烃0.0006t/a）要求。

- 验收调查结果分析评价

  - 环评建议及环评批复落实情况检查

验收监测期间，对公司落实环评批复及环评建议情况进行了检查，其落实情况见下表。

环评建议及批复落实情况一览表

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 有组织 锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+钠碱法湿式脱硫+湿式电除尘+1根58m排气筒排放 | 低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘+1根67.5m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 碎煤 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 灰库 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 一致 |
|  | 渣仓 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经高于仓顶3m排气筒排放 | 一致 |
|  | 受煤坑 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 一致 |
|  | 原煤仓 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理后经1根33m排气筒排放 | 经2套袋式除尘器处理后经2根33m排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
|  | 醇基燃料储罐废气 | 非甲烷总烃 | 通入现有170t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 通入本项目360t/h锅炉内进行燃烧后通过锅炉排气筒排放 | 根据实际情况进行调整 |
| 废水 | 反冲洗废水 | COD、SS | 依托厂区内污水处理站处理后，排入新乡市小店污水处理厂 | 依托厂区内污水处理站处理后，排入新乡市小店污水处理厂 | 已落实 |
|  | 树脂再生废水 | COD、SS |  |  |  |
| 噪声 | 汽轮机、水泵、送风机、引风机、碎煤机等 | 设备噪声 | 采取基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 | 采取基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 | 已落实 |
| 固废 | 一般固废 |  | 新建1000t的灰库 | 新建1000t的灰库 | 已落实 |
|  |  |  | 新建200m3渣仓 | 新建200m3渣仓 | 已落实 |
|  |  |  | 依托厂区现有一般工业固废暂存间（36m2） | 依托厂区现有一般工业固废暂存间（36m2） | / |
|  | 危险废物 |  | 依托现有的1座危险废物暂存间（75m2） | 依托现有的1座危险废物暂存间（75m2） | 已落实 |

  - 环保管理制度检查

环境管理检查情况一览表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 已按“三同时”制度建设 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司制定了《环境保护管理制度》《环保领导小组及环保管理人员职责》《污水处理设施管理条例》等。 公司建立了环保档案制度，包括环境保护管理制度、环保设施管理制度、环评文件以及各类监测报告等，由环保管理人员负责管理。 |
| 3 | 环保设施建设、运行及维护情况 | 公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查再用的各类环保设施均处于正常运行状态 |
| 4 | 排污口规范化及在线监测仪联网情况 | 废水、废气排放口设置永久采样口，已依据环评要求对有组织排气筒设置了采样平台和永久监测孔。公司已依据《环境保护图形标志-排放口（源）》的要求设置了污水排放口、有组织废气排放口环保图形标志牌。 本次验收全厂污水处理站废水排放口共设置1处，安装了在线监测装置，锅炉排放口已安装在线监测装置。 |

公众意见调查结果

调查目的

通过对项目及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对本项目的意见和建议，强化社会监督。

调查方式、范围

调查形式：采取发放公众意见调查表的形式。

调查范围：项目厂址周边公众。

调查结果

我公司在项目调试期间，于2024年10月28日通过发放公众意见调查表的形式征求当地公众的意见，公众意见调查表详见附件。

公众参与调查期间，未收到反馈意见和建议，即项目验收公示期间无反对意见。

公众意见调查表共发放15份，收回15份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和调试期产生的废气、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见。

- 验收监测结论

  - 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，本项目废气排放情况为：

①有组织废气锅炉废气经治理后颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3、二氧化硫最大排放浓度为9mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为35mg/m3、汞及其化合物排放浓度未检出，能够满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424—2017）颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOX50mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3的限值要求，锅炉废气氨最大排放浓度为6.92mg/m3、最大排放速率为2.01kg/h，能够满足新乡市建材行业、燃煤锅炉深度治理方案中8.0mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中35kg/h的限值要求；非甲烷总烃经治理后最大排放浓度为7.13mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3的限值要求；碎煤机室产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为6.9mg/m3、最大排放速率为5.11×10-2kg/h，受煤坑产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.1mg/m3、最大排放速率为1.96×10-2kg/h，原煤仓1产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.2mg/m3、最大排放速率为3.92×10-2kg/h，原煤仓2产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为7.0mg/m3、最大排放速率为6.35×10-2kg/h，灰库产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为4.6mg/m3、最大排放速率为5.45×10-2kg/h，渣仓产生的颗粒物经治理后最大排放浓度为3.4mg/m3、最大排放速率为1.53×10-2kg/h，各排放口颗粒物排放浓度均能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求，其中碎煤机室、受煤坑产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.61kg/h（21m排气筒）的要求，渣仓产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.61kg/h（21m排气筒）的要求，灰库、原煤仓（1、2）产生的颗粒物经治理后排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中27.8kg/h（33m排气筒）的要求。

②厂界无组织污染物最大排放浓度分别为：颗粒物0.273mg/m3、氨0.09mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气工业企业）0.5mg/m3的限值要求，氨和臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》》（GB14554-93）表1厂界排放浓度氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（2）废水

本项目厂区总排口废水实测排放浓度分别为：PH6.8~7.5、化学需氧量16～27mg/L、五日生化需氧量19.4～22.7mg/L、悬浮物14～18mg/L、氨氮3.43～3.84mg/L、总磷0.08～0.11mg/L、总氮1.29～1.51mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级PH 6~9、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量100mg/L、悬浮物150mg/L、总磷1.0mg/L的限值要求，氨氮排放浓度能够满足新乡化纤新厂区排污许可证废水最高允许排放浓度氨氮15mg/L的限值要求，总氮排放浓度能够满足小店污水处理厂收水标准总氮40mg/L的限值要求。

（3）噪声

企业厂界昼间噪声值范围为59～63dB(A)，夜间噪声值范围为49～53dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类【昼间65dB（A）、夜间55dB（A）】标准要求。

（4）固体废物

本项目营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括除尘系统干灰、锅炉炉渣、脱硫石膏、脱盐水制备产生的废过滤介质、废离子交换树脂；危险废物包括脱硝设施废催化剂。其中干灰、锅炉炉渣、脱硫石膏外运综合利用，废过滤介质送垃圾填埋场填埋，废离子交换树脂由厂家回收，脱硝设施废催化剂危废间暂存，定期委托有资质的单位处理。

项目固废不外排，不会造成二次污染。

- （5）总量

全厂总排口COD排放量为305.09t/a，能够满足排污许可证中全厂排放口1143.2131t/a年排放量限值要求；本项目废气污染物排放量分别为：颗粒物8.3235t/a、SO2 27.1317 t/a、NOX 94.8293t/a、非甲烷总烃0t/a能够满足本项目的总量指标要求（SO2 87.6355t/a，NOX 142.56t/a，颗粒物25.8233t/a，非甲烷总烃0.0006t/a）。

公众意见调查

公众意见调查表共发放15份，收回15份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和调试期产生的废气、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见，因此本次验收项目对周边公众影响很小。

  - 验收建议

（1）加强对各类环境保护设施运行管理及维护，确保污染物长期稳定达标排放，避免因环保设施故障造成非正常排放。

（2）生产过程中产生的各种固体废物需要按照相关要求，及时回收、合理处置，危险废物需委托有资质单位进行回收处置，不得擅自处理。

（3）生产期间加强对设备的定期检查、保养与维护，防止因运转不正常导致的噪声超标排放，从而对周边环境造成影响。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡化纤股份有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新乡化纤股份有限公司新区1×360t/h锅炉及2×B25MW热电联产项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | / |  | 建设地点 |  | 新乡经济技术开发区新长北线南侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 四十一、电力、热力生产和供应业——热电联产4412 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建 ☑ 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E114.063874° N35.277542° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 1×360t/h锅炉及2×B25MW发电机组 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 1×360t/h锅炉及2×B25MW发电机组 |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 新环书审〔2021〕10号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年6月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2024年3月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024年4月30日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914100001700014285002P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡化纤股份有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收监测时工况 |  | 80-82% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 34945.26 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 1847 |  | 所占比例（%） |  | 5.29 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 34945.26 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 1847 |  | 所占比例（%） |  | 5.29 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 1827 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新乡化纤股份有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 914100001700014285 | 验收时间 |  | 2024.5-2024.12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | 0 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 27 | 300 | / |  | / |  | / | / |  | / | 305.09 | 1143.2131 |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | 7.2 | 10 | / |  | / |  | 8.3235 | 25.8233 |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 10 | 35 | / |  | / |  | 27.1317 | 87.6355 |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 35 | 50 | / |  | / |  | 94.8293 | 142.56 |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | 0 | 80 | / |  | / |  | 0 | 0.0006 |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 氨 | / | 6.85 | 8.0 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 汞及其化合物 | / | 0 | 0.03 | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。