上海吉蕊实业有限公司

玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：上海吉蕊实业有限公司

编制单位：上海吉蕊实业有限公司

2024年12月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  王保记

填表人：     王保记

建设单位: 上海吉蕊实业有限公司              编制单位: 上海吉蕊实业有限公司

电话: 13569427206                          电话: 13569427206

传真:         /                           传真:       /

邮编: 453199                              邮编: 453199

地址: 新乡市卫辉市产业集聚区S306与       地址: 新乡市卫辉市产业集聚区S306与

农业路交叉口东160米（河南省宝士华        农业路交叉口东160米（河南省宝士华

实业有限公司厂区内）                      实业有限公司厂区内）

表一

| 建设项目名称 | 玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 上海吉蕊实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市产业集聚区S306与农业路交叉口东160米（河南省宝士华实业有限公司厂区内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 玻璃啤酒瓶 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 玻璃啤酒瓶5000万只/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 玻璃啤酒瓶2500万只/年（一期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.11 | 开工建设时间 | 2023.12 |  |  |
| 调试时间 | 2024.9.10~2024.11.20 | 验收现场检测时间 | 2024.11.5~2024.11.6 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 上海吉蕊实业有限公司 | 环保设施施工单位 | 上海吉蕊实业有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 350万（一期） | 实际环保投资 | 20万（一期） | 比例 | 5.71% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）； 10.《上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2023.11； 11.《上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目环境影响报告表》的批复（卫环监[2023]22号），新乡市生态环境局卫辉分局，2023年11月14日； 12.《上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期）竣工验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024年11月14日，验收检测报告，报告编号：PY2410105； 13.排污单位名称：上海吉蕊实业有限公司；排污许可证编号：91310117688795103N001Q；管理类别：简化管理；有效期：2024-08-30至2029-08-29。 注：根据市场需求，本公司决定对玻璃啤酒瓶清洁扩建项目分期建设，一期已完成建设。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18 条规定分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期）进行验收，待二期项目建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准; pH; 6~9. COD; 360 mg/L. SS; 280 mg/L. NH3-N; 30 mg/L. TP; 5 mg/L. TN; 40 mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4-三级标准; LAS; 20 mg/L. COD; 500 mg/L. SS; 400 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市卫辉市产业集聚区S306与农业路交叉口东160米（河南省宝士华实业有限公司厂区内）。本项目厂址周围敏感点为：主要为厂区西侧170m外的南司马村。厂址周围环境为：厂区北侧为上海本臻供应链管理有限公司，南侧为小路，东侧为河南宝钢制罐有限公司，西侧为河南省宝士华实业有限公司。经现场勘查，项目实际建设地点以及周围环境保护目标位置与环评及批复一致。厂区四周环境图见下图1，厂区周围环境敏感点图见下图2。 图1 项目厂区四周环境图 图2 本项目周围环境敏感点图 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 玻璃啤酒瓶清洁扩建项目; 玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 上海吉蕊实业有限公司; 上海吉蕊实业有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年清洗玻璃啤酒瓶5000万只; 年清洗玻璃啤酒瓶2500万只/年（一期）; 分期建设. 4; 项目地址; 新乡市卫辉市产业集聚区S306与农业路交叉口东160米（河南省宝士华实业有限公司厂区内）; 新乡市卫辉市产业集聚区S306与农业路交叉口东160米（河南省宝士华实业有限公司厂区内）; 一致. 5; 占地面积; 5000 m2; 5000 m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 500; 350（一期）; 分期建设. 7; 劳动制度; 3班制（每班8小时），年工作300天; 3班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工55人; 员工40人; 分期建设. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，占地面积5000m2; 1座，1层，占地面积5000m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公楼; 1座，1层，占地面积20m2; 1座，1层，占地面积20m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 化粪池1座; 一致. 生产废水; pH调节+混凝沉淀+A2O +沉淀1座，处理规模为50m3/d; pH调节+混凝沉淀+A2O +沉淀1座，处理规模为50m3/d; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; 依托现有，一般固废暂存间1座（10m2）; 一致. 4; 公用 工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）. 1; 叉车; /; 2; /; 2; 一致. 2; 洗瓶机; ZXP-150; 4; ZXP-150; 1; 分期建设. 3; 割箱机; /; 2; /; 2; 一致. 4; 揭盖机; /; 1; /; 1; 一致. 5; 提瓶机; /; 1; /; 1; 一致. 6; 堆垛机; /; 4; /; 4; 一致. 7; 卸垛机; /; 1; /; 1; 一致. 8; 半自动洗瓶机; /; 3; /; 3; 一致. 9; EBI剔除设备; /; 1; /; 1; 一致. 注：原环评批复本扩建项目新增4台洗瓶机及3台半自动洗瓶机，产能为年清洗玻璃啤酒瓶5000万只/年。本项目分期建设，一期实际建设1台洗瓶机及3台半自动洗瓶机，洗瓶机产能为年清洗玻璃啤酒瓶833万只/年、半自动洗瓶机产能为年清洗玻璃啤酒瓶556万只/年，则本项目一期实际产能为年清洗玻璃啤酒瓶2500万只/年。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量； 序号; 原辅材料; 单位; 环评批复年用量; （一期）实际建设年用量; 一致性. 1; 啤酒瓶; 万只/年; 5000; 2500; 分期建设. 2; 片碱; t/a; 18.75; 9.375. 3; 洗瓶添加剂HPC-9A; t/a; 0.19; 0.095. 4; 洗瓶助剂EA50; t/a; 0.06; 0.03. 5; 水; t/a; 3462; 1622. 6; 电; 万kWh; 60; 30. 7; 蒸汽; t/a; 1500; 750. 6、水平衡图： 原环评批复与实际建设用水排水环节无变动，仅用水量发生了变化，本项目一期工程建成后全厂实际水平衡见下表。 图3 本项目一期工程建成后全厂实际建设水平衡图 单位：m3/d 7、生产工艺流程示意图如下： 本项目一期实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 图4 实际建设工艺流程图 单位：m3/d 实际生产工艺简述： 1、分拣：本项目原料主要为回收的玻璃啤酒瓶。回收的玻璃啤酒瓶进厂后进行人工分拣，主要将破损瓶、杂色瓶、异形瓶分拣出来。该过程会产生不合格啤酒瓶。本项目部分回收的玻璃啤酒瓶采用纸箱包装，需先经过割箱机将纸箱切割后，通过提瓶机将啤酒瓶转移至输送带上，EBI剔除设备将需要清洗和无需清洗的啤酒瓶分离开，无需清洗的啤酒瓶经堆垛机堆垛暂存后出售。需要清洗的啤酒瓶经输送带输送至洗瓶内。该过程会产生废纸箱和废啤酒瓶。 2、清洗：本项目主要是利用清洗液（片碱、洗瓶添加剂HPC-9A、洗瓶助剂EA50、新鲜水按一定比例配置而成）清洗废啤酒瓶上的污渍。清洗液采用蒸汽加热，加热温度为70℃。具体操作为：分拣后的啤酒瓶先经输送带输送至洗瓶机内（洗瓶机内装有配置好的清洗液），啤酒瓶在清洗液中浸泡3-5min，随后利用洗瓶机自带的毛刷进行刷洗，刷洗后的瓶子在机器内部自然沥干，沥干过程产生的水回用于清洗工序。本项目部分回收的玻璃啤酒瓶采用半自动洗瓶机清洗，该清洗过程为人工将待清洗的玻璃啤酒瓶置于半自动洗瓶机自带的毛刷上进行刷洗，刷洗后的瓶子由人工放置于货架上自然沥干。清洗过程会产生洗瓶废水和废商标，废商标经自然沥干后暂存于一般固废暂存间。设备运行会产生噪声。本项目洗瓶废水经厂区污水处理站处理后，经沉淀池自然沉淀后，部分回用于洗瓶机刷洗过程。本项目主要是将啤酒瓶清洗至表面无可见污渍即可，因此洗瓶废水经厂区污水处理站处理后回用清洗工序是可行的。 3、成品堆垛：沥干后的啤酒瓶经堆垛机进行堆垛暂存，暂存后定期出售给啤酒厂。设备运行会产生噪声。本项目主要是清洗啤酒瓶上的霉斑和泥垢，清洗至表面无可见污渍即可，因此出售至啤酒厂后，灌装前需再次进行清洗。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; pH调节+混凝沉淀+A2O+沉淀; 卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂. 洗瓶废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、LAS; /. 噪声; 洗瓶机、割箱机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 切割; 废纸箱; 一般固废暂存间暂存后，定期出售. 分拣; 不合格啤酒瓶. 清洗; 废商标. 污水处理站; 污泥.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水为生活污水和生产废水，生产废水仅为洗瓶废水，企业实际建设了1座50m3/d的“pH调节+混凝沉淀+A2O+沉淀”污水处理站，化粪池处理后的生活污水与生产废水合并经厂区污水处理站进行处理，通过园区污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 图6 本项目废水治理流程示意图 2、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）的标准要求。 图7 噪声治理流程示意图 3、固废 本项目营运期一般固废主要为废纸箱、不合格啤酒瓶、废商标及污水处理站污泥。收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。 项目依托现有一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 图8 固废治理流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资（万元）; 防治措施内容、数量; 投资（万元）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池1座（利用现有）; 20; 化粪池1座（利用现有）、pH调节+混凝沉淀+A2O +沉淀1套，处理规模：50m3/d（扩建）; 20. 洗瓶废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP、LAS; pH调节+混凝沉淀+A2O +沉淀1套，处理规模：50m3/d（扩建）. 噪声; 洗瓶机、割箱机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 切割; 废纸箱; 一般固废暂存间1座（10m2）（利用现有）; 一般固废暂存间1座（10m2）（利用现有）. 分拣; 不合格啤酒瓶. 清洗; 废商标. 污水处理站; 污泥. 土壤及地下水污染防治措施; /; /; /. 环境风险防范措施; /; /; /. 其他环境管理要求; /; 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。; 已按照要求安装视频监控. 合计; /; 20; /; 20. 5、厂区平面布置及监测点位图 图9 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组组排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 卫环监[2023]22号 新乡市生态环境局卫辉分局关于 《上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目 环境影响报告表》的批复 上海吉蕊实业有限公司： 你单位上报的由新乡市世青环境技术有限公司编制的《上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我市政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后和经厂区污水处理站处理的洗瓶废水一同经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。废水各污染物排放浓度均须满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 2、噪声：项目厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 3、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，废纸箱于一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格酒瓶收集后，定期出售至玻璃厂；废商标收集至一般固废暂存间暂存后，定期出售至废纸厂；污水处理站污泥产生后，及时送至新乡市稼豪生物制剂有限公司处置。一般固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制，避免对环境造成二次污染。 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价报告应报我局重新审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。 新乡市生态环境局卫辉分局 2023年11月14日 3、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局卫辉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后和经厂区污水处理站处理的洗瓶废水一同经污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。废水各污染物排放浓度均须满足卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。; 已落实. 2、噪声：项目厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。; 已落实. 3、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，废纸箱于一般固废暂存间暂存后，定期外售；不合格酒瓶收集后，定期出售至玻璃厂；废商标收集至一般固废暂存间暂存后，定期出售至废纸厂；污水处理站污泥产生后，及时送至新乡市稼豪生物制剂有限公司处置。一般固废临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 四、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。; 已落实. 六、项目在启动生产设施或者实际排污之前需办理排污许可事项。然后按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 表10 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准; pH; 6~9. COD; 360 mg/L. SS; 280 mg/L. NH3-N; 30 mg/L. TP; 5 mg/L. TN; 40 mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4-三级标准; LAS; 20 mg/L. COD; 500 mg/L. SS; 400 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，本项目建成后新增总量控制指标：COD：0.1538t/a、NH3-N：0.0077t/a、TP 0.0015t/a、TN 0.019t/a；全厂总量控制指标：COD：0.2671t/a、NH3-N：0.0134t/a、TP 0.0026t/a、TN 0.0615t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及检测仪器一览表 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; PHB-4 便携式pH计; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 万分之一电 子天平 JJ224BC; /. 化学 需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管葵花/50ml/A级; 4mg/L. 阴离子表面活化剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-87; 可见分光光度计; 0.05mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光 度计上海佑科721/3 级; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB/T 11893-1989; 可见分光光 度计 上海佑科721/3 级; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 厂界环境 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA6228＋多功能声级计 CYZS-2019-01; /. 3、检测期间工况 检测期间工况见下表。 表12 检测生产工况统计表 检测日期; 产品名称; 设计产量（万只/天）（一期）; 实际产量（万只/天）（一期）; 生产负荷（%）. 2024.11.05; 玻璃啤酒瓶; 8.33; 7.03; 84.3. 2024.11.06; 7.2; 86.5. 4、质量保证和控制 （1）按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 污水处理设施进口、出口; 流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、总氮、总磷、阴离子表面活性剂; 连续检测2个周期，每周期检测4次. 噪声; 东侧、西侧、南侧及北侧厂界外1m; 等效连续A声级; 连续检测2个周期，每个周期昼间、夜间检测各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测日期; 产品名称; 设计产量（万只/天）（一期）; 实际产量（万只/天）（一期）; 生产负荷（%）. 2024.11.05; 玻璃啤酒瓶; 8.33; 7.03; 84.3. 2024.11.06; 7.2; 86.5. 备注：实际生产负荷由上海吉蕊实业有限公司提供。.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废水监测结果与评价 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水混合经厂区污水处理站进行处理，通过园区污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 因本工程与现有工程废水共用一套污水处理设施，为准确评价废水排放情况，本次验收期间现有工程与本工程同时生产，对全厂废水排放情况进行监测。本项目污水处理站废水经回用水池回用后排放，污水设施出口即废水总排口，厂区废水水质监测结果见下表。 表15 废水检测结果表 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.11.05; 污水处理设施进口; 化学需氧量; mg/L; 740; 718; 730; 738. 氨氮; mg/L; 8.3; 8.2; 8.8; 8.6. 悬浮物; mg/L; 332; 331; 333; 329. pH值; 无量纲; 8.1; 8.1; 8.1; 8.1. 总氮; mg/L; 24.7; 25.2; 25.2; 23.9. 总磷; mg/L; 2.75; 2.68; 2.79; 2.65. 阴离子表面活性剂; mg/L; 4.27; 4.26; 4.18; 4.23. 流量; m3/d; 25.9. 污水处理设施出口; 化学需氧量; mg/L; 105; 113; 108; 110. 氨氮; mg/L; 6.82; 6.72; 6.91; 6.69. 悬浮物; mg/L; 82; 81; 83; 89. pH值; 无量纲; 7.4; 7.4; 7.4; 7.4. 总氮; mg/L; 18.2; 18.9; 18.8; 18.1. 总磷; mg/L; 0.78; 0.8; 0.79; 0.81. 阴离子表面活性剂; mg/L; 1.18; 1.18; 1.18; 1.17. 流量; m3/d; 13.0. 2024.11.06; 污水处理设施进口; 化学需氧量; mg/L; 710; 686; 696; 690. 氨氮; mg/L; 8.6; 8.9; 8.3; 8.7. 悬浮物; mg/L; 335; 332; 330; 333. pH值; 无量纲; 8.2; 8.2; 8.3; 8.3. 总氮; mg/L; 25.6; 26.9; 27.7; 24.5. 总磷; mg/L; 2.07; 2.46; 2.19; 2.04. 阴离子表面活性剂; mg/L; 4.36; 4.26; 4.31; 4.35. 流量; m3/d; 26.4. 污水处理设施出口; 化学需氧量; mg/L; 99; 103; 100; 105. 氨氮; mg/L; 6.89; 6.97; 6.79; 6.86. 悬浮物; mg/L; 75; 82; 80; 83. pH值; 无量纲; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3. 总氮; mg/L; 19; 18.7; 18.7; 18.4. 总磷; mg/L; 0.82; 0.79; 0.81; 0.85. 阴离子表面活性剂; mg/L; 1.23; 1.24; 1.24; 1.23. 流量; m3/d; 13.2. 由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：pH7.3~7.4、COD99~113mg/L、氨氮6.69~6.97mg/L、SS75~89mg/L、总磷0.79~0.85mg/L、总氮18.1~18.9mg/L、阴离子表面活性剂 1.17~1.24mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD 500 mg/L、SS 400mg/L、阴离子表面活化剂20 mg/L和满足唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L的要求。 2、环保设施处理效率 由表15检测数据计算，污水处理站对于COD去除效率约为83.5%-86.6%、SS的去除效率约为72.9%-77.6%、NH3-N去除效率约为16%-24.8%、TP去除效率约为58.3%-71.7%、TN去除效率约为20.9%-34.7%、LAS去除效率约为70%-73.2%。原环评设计的处理效率为：COD去除效率为88%、SS的去除效率约为80%、NH3-N去除效率约为21%、TP去除效率约为58%、TN去除效率约为31%、LAS去除效率约为68%。由以上数据可得实际环保设施处理效率能够满足原环评中处理效率设计值，满足要求。 3、噪声检测结果与评价 表16 噪声检测结果 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB（A）]; 主要声源. 东厂界; 2024.11.05; 昼间; 57; 机械噪声. 夜间; 49. 2024.11.06; 昼间; 55. 夜间; 51. 西厂界; 2024.11.05; 昼间; 57. 夜间; 51. 2024.11.06; 昼间; 56. 夜间; 48. 南厂界; 2024.11.05; 昼间; 54. 夜间; 50. 2024.11.06; 昼间; 53. 夜间; 46. 北厂界; 2024.11.05; 昼间; 53. 夜间; 47. 2024.11.06; 昼间; 59. 夜间; 48. 由检测结果可知：本项目四周厂界昼间噪声值为53~59dB（A）、夜间噪声值为46~51dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）夜间55dB（A）的限值要求。 4、总量控制指标 由检测结果可得，验收期间全厂实际废水产生量约为26.4m3/d，部分回用后实际外排废水量约为13.2m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下外排废水总量为15.66m3/d，因此本项目一期工程建成后全厂废水污染物实际排放总量为COD：0.1584t/a、NH3-N：0.0079t/a、TP 0.0016t/a、TN 0.0594t/a，能够满足原环评批复上全厂废水总量控制指标：COD：0.2671t/a、NH3-N：0.0134t/a、TP 0.0026t/a、TN 0.0615t/a的要求。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表17 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可简化管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目进行分期验收，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收检测期间，污染物排放检测结果： 废水：本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水混合经厂区污水处理站进行处理，通过园区污水管网排入卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 由检测数据可知，厂区总排口出水水质为：pH7.3~7.4、COD99~113mg/L、氨氮6.69~6.97mg/L、SS75~89mg/L、总磷0.79~0.85mg/L、总氮18.1~18.9mg/L、阴离子表面活性剂 1.17~1.24mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD 500 mg/L、SS 400mg/L、阴离子表面活化剂20 mg/L和满足唐庄污水处理厂的收水标准：COD 360mg/L、SS 280mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、TN 40mg/L的要求。 噪声：由检测结果可知，本项目四周厂界昼间噪声值为53~59dB（A）、夜间噪声值为46~51dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 固废：本项目营运期一般固废主要为废纸箱、不合格啤酒瓶、废商标及污水处理站污泥，项目依托现有一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。 （4）总量：本项目一期工程建成后满负荷情况下全厂实际排放量为：COD：0.1584t/a、NH3-N：0.0079t/a、TP 0.0016t/a、TN 0.0594t/a，满足环评全厂批复总量COD：0.2671t/a、NH3-N：0.0134t/a、TP 0.0026t/a、TN 0.0615t/a的要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 上海吉蕊实业有限公司玻璃啤酒瓶清洁扩建项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2305-410781-04-01-491568 |  | 建设地点 |  | 新乡市卫辉市产业集聚区S306与农业路交叉口东160米（河南省宝士华实业有限公司厂区内） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.996° N35.445° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 玻璃啤酒瓶5000万只/年 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 玻璃啤酒瓶2500万只/年（一期） |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局卫辉分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 卫环监[2023]22号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.12 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.8.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.8.30 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 上海吉蕊实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 上海吉蕊实业有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91310117688795103N001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 上海吉蕊实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 84.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 350万元（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20（一期） |  | 所占比例（%） |  | 5.71 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 16 | 废气治理（万元） |  | / |  | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 上海吉蕊实业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91310117688795103N |  | 验收时间 |  | 2024年12月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9）* | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | 0.1133 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0451 | 0.1538 | / | 0.1584 | 0.2671 |  |  |  | +0.0451 |  |
|  | 氨 氮 | 0.0057 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.002 | 0.0077 | / | 0.0079 | 0.0134 |  |  |  | +0.002 |  |
|  | TP | 0.0011 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0005 | 0.0015 | / | 0.0016 | 0.0026 |  |  |  | +0.0005 |  |
|  | TN | 0.0425 |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0169 | 0.0190 | / | 0.0594 | 0.0615 |  |  |  | +0.0169 |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：上海吉蕊实业有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：